## 표지
장비설계 검토서
KVH-05-08-24
공사명 : 순천극장 2,3층 멀티플랙스 냉난방용 휴먼공조기
2005-08-24
Web : www.kohvac.com/ E-MAIL : kohvac@kohvac.com/ Tel : 02-892-5161
첨단기술과 에너지절약의 만남 ! 주식회사 코벡엔지니어링

## 공사범위
1.(주)코벡엔지니어링 공사범위
1) 냉난방용 휴먼공조기 설치공사
- AHU - 1 |  | 50 |  | x | 1 | (냉난방 공조기 납품 및 설치공사)
- AHU - 2 |  | 60 |  | x | 1 | (냉난방 공조기 납품 및 설치공사)
- AHU - 3 |  | 50 |  | x | 1 | (냉난방 공조기 납품 및 설치공사)
- AHU - 4 |  | 40 |  | x | 1 | (냉난방 공조기 납품 및 설치공사)
실내조건 : |  | 냉방 DB 24±2℃ |  |  |  | 난방 DB 22±2℃ | [5 empty] | 냉방 | 난방
2) 자동제어 공사 | [11 empty] | 24 | 22
- LOCAL : 공조실에서 공조기 전기능 제어 / 동력판넬 포함.
- REMOTE : 영사실에서 공조기 전기능 제어 / 배선공사 포함.
- ZONE CONTROL : 영사실에서 상영관별 풍량 ON/OFF, 일정범위 온도콘트롤 제어 / 배선공사 포함.
3) 무전원 무정전식(NEUTRON PRE-FILTER, MEDIUM FILTER) 적용
2. 발주처 공사범위
1) 1차 전기공사(공조기 위치까지 MCB 입선 및 결선 포함.)로써 필요시 수전을 포함한
변압기 또는 변전실 설치공사.
- 전기공사 전문업체 공사범위로써 견적에서 제외되었음.
NO | CAP'Y (RT) | QT'Y | 동력사용량(kw) 3상 4선식 380V 60Hz | [7 empty] | 입력동력
|  |  | COMP' | S.A FAN |  | R.A FAN | E.A FAN | 냉방전력계 | 가습기 | 난방전력계
AHU-1 | 50 | 1 | 37 | 15 |  |  | 15 | 67 | 47 | 114 | 136.8
AHU-2 | 60 | 1 | 45 | 15 |  |  | 18.5 | 78.5 | 55 | 133.5 | 160.2
AHU-3 | 50 | 1 | 37 | 11 |  |  | 15 | 63 | 52 | 115 | 138
AHU-4 | 40 | 1 | 30 | 11 |  |  | 11 | 52 | 44 | 96 | 115.2
계 | 200 | 4 | 149 | 52 |  |  | 59.5 | 260.5 | 198 | 458.5 | 550.2
※ 3Ø 4P 380V 60Hz
2) 공조실 조성공사
- 덕트시공에 필요한 벽체 타공 및 마감공사
- 가습용 급수배관 및 동파방지공사 일체
- 공조기 드레인 배관공사 일체
- 공조기 기초공사 일체
3) 덕트설치공사
- 실내 덕트공사 일체(ZONE CONTROL용 댐퍼포함), 공조실내 공조기 연결덕트 설치공사 일체
- S.A, R.A, DUCT 보온 및 옥외노출덕트 케이싱 포함 포함.
- 배기덕트 상향 설치공사 일체

## 공조부하조건비교
1. HVAC C/R SYSTEM CAPACITY TABLE(2005년 8월 24일)
구분 | 순천극장(멀티플렉스) |  |  |  | 비고
공조성격 | 설계조건(냉난방) |  |  |  | 외기조건
온도 조건 | 냉방:DB 24±2℃/ 난방:DB 22±2℃ |  |  |  | 냉방:DB33.5℃/57%
습도 조건 | 냉방:RH 50±10%/ 난방:RH 40±10% |  |  |  | 난방:DB-12.7℃/65.1%
공조기 편성 | AHU-1 | AHU-2 | AHU-3 | AHU-4
공조구역 편성 | 2층 매표소,스넥바 | 3층 복도,대기실 | 2,3층 1,2,3관 | 3층 4,5,6관
실내부하요인 | 347명,조명,모니터,스넥기계 | 379명,조명,모니터 | 380명,조명,모니터,영사기 | 300명,조명,모니터,영사기
배기부하요인 | 스넥기계,화장실,극간풍 | 화장실,극간풍 | 영사기 | 영사기
조명조건 | 300 LUX | 300 LUX | 150 LUX | 150 LUX
공조면적(㎡) | 694 | 757 | 664 | 500
공조면적(평) | 209.9404 | 228.9984 | 200.8652 | 151.2539 | 2,3층 합계
공조체적(㎥) | 2776 | 2271 | 2988 | 2250
냉방부하(㎉/h) | 149246.126 | 167346.2747 | 154168.3498 | 127822.5416
난방부하(㎉/h) | 98541.3289 | 122160.5131 | 114516.6421 | 93027.044
냉동기 선정(RT) | 49.3539 | 55.3394 | 50.9816 | 42.2694
신선외기량(CMH) | 8850.2821 | 10429.1218 | 9869.3897 | 8238.5524
공조풍량(CMH) | 22125.7053 | 23175.8263 | 19738.7795 | 16477.1048
환기회수(회/시간) | 7.9704 | 10.2051 | 6.606 | 7.3232
PRE FILTER | 15 | 15 | 15 | 15 | 610 X 610 X 20(28 CMM)
MEDIUM FILTER | 15 | 15 | 15 | 15 | 610 X 610 X 150(28 CMM)
가습용량(Kg/h) | 65.177 | 76.8042
보조난방(㎉/h) | 29562.3987 | 36648.1539 | 34354.9926 | 27908.1132
공조기 선정(RT) | 50RT | 60RT | 50RT | 40RT
수량(대수) | 1 | 1 | 1 | 1
장비선정 | HAH-500 | HAH-600 | HAH-500 | HAH-400

## AHU-사양서(일체형)
2. 냉난방용 일체형 휴먼공조기 사양서/05-0824
구분 | 범어동 브라운스톤 업무동 신축공사 |  |  |  | 소계
공조기 편성 | AHU-1 | AHU-2 | AHU-3 | AHU-4
공조 담당구역 | 2층 매표소,스넥바 | 3층 복도,대기실 | 2,3층 1,2,3관 | 3층 4,5,6관
공조면적 | 694 | 757 | 664 | 500
평 | 209.9341 | 228.9915 | 200.8591 | 151.2493
공조체적 | 2776 | 2271 | 2988 | 2250
공조실 위치 | 옥상 | 옥상 | 옥상 | 옥상
공조기 모델명 | HAH-500 | HAH-600 | HAH-500 | HAH-400 | 3024 ㎉/h
호칭능력(USRT) | 50 | 60 | 50 | 40
냉방용량(㎉/h) | 149246.126 | 167346.2747 | 154168.3498 | 127822.5416 | 598583.2921
난방용량(㎉/h) | 98541.3289 | 122160.5131 | 114516.6421 | 93027.044 | 428245.5281
보조난방(㎉/h) | 29562.3987 | 36648.1539 | 34354.9926 | 27908.1132 | 128473.6584
S.A FAN(CMM) | 368.7618 | 386.2638 | 328.9797 | 274.6184
기내정압(mmAq) | 53 | 55 | 53 | 46
기외정압(mmAq) | 66 | 69 | 66 | 64
#DS X mmAq | 4 X 119 | 4 X 124 | 4 X 119 | 4 X 110 | AIR FOIL
출력동력(Kw) | 15 | 15 | 11 | 11
E.A FAN(CMM) | 700 | 840 | 700 | 560
#DS X mmAq | 5.5 X 48 | 6 X 60 | 5.5 X 48 | 5 X 44 | SIROCCO
출력동력(Kw) | 15 | 18.5 | 15 | 11
냉동기 선정(RT) | 50 RT | 60 RT | 50 RT | 50 RT
COMP' 구성 | 1 CYCLE | 1 CYCLE | 1 CYCLE | 1 CYCLE
출력동력(Kw) | 37 | 45 | 37 | 30
FILTER 선정 | NEUTRON PRE-FILTER(AFI-85%) + MEDIUM
보조가열기(㎉/h) | 29562.3987 | 36648.1539 | 34354.9926 | 27908.1132 | 전열히터
출력동력(Kw) | 34.3749 | 42.6141 | 39.9477 | 32.4513 | 149.388
가습기(kg/h) | 65.177 | 76.8042 | 0 | 0 | 전극봉식
가습동력(KW) | 46.9881 | 55.3705 | 0 | 0 | 102.3586
냉방동력(KW/대) | 67 | 78.5 | 63 | 52 | 260.5
난방동력(KW/대) | 113.9881 | 133.8705 | 102.9477 | 84.4513 | 435.2575
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
권장입력동력(KW) | 136.7857 | 160.6446 | 123.5372 | 101.3416 | 522.309
정격전류(A) | 226.3948 | 265.8838 | 204.4672 | 167.731 | 864.4769
MAIN MCCB | 300 | 400 | 300 | 250
AHU 설치조건
공조기(L X W X H) | 7350x2250x2200 | 7500x2950x2200 | 7350x2250x2200 | 6700x2400x2200
냉동기(L X W X H) | 1800x900x2100 | 1800x900x2100 | 1300x900x1900 | 1800x900x2100
SA DUCT 단면적(㎡) | 0.76825 | 0.80472 | 0.68537 | 0.57212 | RA DUCT 동일
MAIN DUCT SIZE (L X H) | 1600 X 500 | 1600 X 500 | 1400 X 500 | 1200 X 500 | 8 m/s
|  |  | ZONE CONTROL | ZONE CONTROL

## 2층-매표소부하(A-1)
AHU-1:냉난방 부하계산서(05-0824)-24
현장명 : 순천극장 | [5 empty] | 실크기: | L X W = |  |  | 693.5 | ㎡
실 명 : 2층- 매표소,스넥바 | [6 empty] | ㎡ X H = | 693.5 | 4 | 2774 | ㎥
설계조건 | 냉 방 |  |  |  |  | 설계조건 | 난 방
외기 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg') |  | 외기 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg')
| 34 | 25.74 | 52.1 | 0.017588 |  |  | -8.5 | -9.52 | 71.6 | 0.001312
실내 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg') |  | 실내 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg')
| 24 | 17.06 | 50 | 0.009339 |  |  | 24 | 15.43 | 40 | 0.007449
항목 | 면적 | 온도차 | 전달계수 | 구역부하 | 최대부하 | 항목 | 면적 | 온도차 | 전달계수 | 구역부하 | 최대부하
| (㎡) | Δt℃ | K | (㎉/h) | (㎉/h) |  | (㎡) | Δt℃ | K | (㎉/h) | (㎉/h)
실내현열부하 | [5 empty] | 실내현열부하
태양 복사열 - 유리 | [5 empty] | 태양 복사열 - 유리
E |  | 10 | 3 |  | 0 | E |  | 32.5 |  |  | 0
W |  | 10 | 3 |  | 0 | W |  | 32.5 |  |  | 0
S |  | 10 | 3 |  | 0 | S |  | 32.5 |  |  | 0
N |  | 10 | 3 |  | 0 | N |  | 32.5 |  |  | 0
전도열 - 외벽, 유리 | [5 empty] | 전도열 - 외벽, 유리
외벽-1 | 261.6 | 10 | 0.5 |  | 1308 | 외벽-1 | 261.6 | 32.5 | 0.5 |  | 4251
내벽-1 | 120 | 5 | 0.5 |  | 300 | 내벽-1 | 120 | 22.75 | 0.5 |  | 1365
출입문 | 17.6 | 5 | 3 |  | 264 | 출입문 | 17.6 | 22.75 | 3 |  | 1201.2
창문 |  | 10 | 3 |  | 0 | 창문 | 0 | 32.5 | 3 |  | 0
전도열 - 지붕, 바닥 | [5 empty] | 전도열 - 지붕, 바닥
지붕 | 693.5 | 5 | 0.5 |  | 1733.75 | 지붕 | 693.5 | 10 | 0.5 |  | 3467.5
바닥 | 693.5 | 5 | 0.5 |  | 1733.75 | 바닥 | 693.5 | 10 | 0.5 |  | 3467.5
기타 |  | 10 |  |  | 0 | 기타 | 0 | 32.5 |  |  | 0
침입외기 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃) |  |  |  |  | 침입외기 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃)
| 0.29 |  |  | 10 | 0 |  | 0.29 |  |  | 32.5 | 0
건물부하 소계 |  |  |  |  | 5339.5 | 건물부하 소계 |  |  |  |  | 13752.2
내부발생열 | [5 empty] | 안전계수 10% |  |  |  |  | 1375.22
수식 | 요소단위 X 단위발열량(㎉/h) X 환산계수 |  |  |  |  | 실내 부하계 |  |  |  |  | 15127.42
인체 | 346.75 | 인 | 56 | 1 | 19418 | 환기용 외기부하
전열기기 | 24 | KW | 860 | 0.8 | 16512 | 현열부하 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃)
조명 | 6796.3 | W | 1.08 | 1 | 7340.004 |  | 0.29 |  | 8850.2821 | 32.5 | 83413.9089
기타 |  |  |  | 1 | 0 | 외기부하계 |  |  |  |  | 83413.9089
내부발생열 소계 |  |  |  |  | 43270.004 | 코일부하계(HEATING COIL LOAD) |  |  |  |  | 98541.3289
실내현열소계 |  |  |  |  | 48609.504 | 가습부하
안전계수 10% |  |  |  |  | 4860.9504 | 가습량 | 1.2 X 풍량(㎥/h) X 절대습도차(kg/kg')
실내 현열부하계 |  |  |  |  | 53470.4544 |  | 1.2 |  | 8850.2821 | 0.006137 | 65.177
실내잠열부하 | [5 empty] | 가습부하 | 가습량(kg/h) X 상당증발열량(㎉/kg)
침입외기 | 720 X 풍량(㎥/h) X 절대습도차(kg/kg') | [6 empty] | 65.177 |  | 620 | 40409.7509
| 720 |  |  | 0.008249 | 0 | 가습부하계 |  |  |  |  | 40409.7509
수식 | 요소단위 X 단위발열량(㎉/h) X 환산계수 |  |  |  |  | 실내공조조건
인체 | 346.75 | 인 | 46 | 1 | 15950.5 | 공조특성 : 전공기방식
기타 |  | 수분 |  |  |  | 공조방식 : 냉난방
실내잠열소계 |  |  |  |  | 15950.5 | 내부요소 | 특성 | 단위 | 수량 | 동력합계(KW) | 비고
안전계수 10% |  |  |  |  | 1595.05 | 조명 | 14 | W | 485.45 | 6.7963 | 300 LUX
실내 잠열부하계 |  |  |  |  | 17545.55 | 모니터 | 0.4 | KW | 20 | 8 | 0.6
실내부하계 |  |  |  |  | 71016.0044 | 기 타 | 1 | KW | 16 | 16 | 0.8
환기용 외기부하 | [5 empty] | 재실인원 | 1 | 인 | 346.75 | 56 | 46
현열부하 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃) |  |  |  |  | 환기량 | 40 | % |  | 0.4 | 주방배기 포함
| 0.29 |  | 8850.2821 | 10 | 25665.8181 | 기벽재질 | 100 | mm |  | 0.5 | ISO WALL
잠열부하 | 720 X 풍량(㎥/h) X 절대습도차(kg/kg') |  |  |  |  | 창호재질 | 2중창 | mm |  | 3 | 유리
| 720 |  | 8850.2821 | 0.008249 | 52564.3035 | 가습방식 | 전열가습기
외기부하계 |  |  |  |  | 78230.1216 | 취출온도차(t℃)=실내설계온도-코일출구공기온도 |  |  |  |  | 10
장치부하계(GTL) |  |  |  |  | 149246.126 | 장치부하계(GTL) |  |  |  |  | 138951.0797
단위면적당부하=실내부하계(㎉/h)/공조면적(㎡) |  |  |  |  | 102.4023 | 단위면적당부하=실내부하계(㎉/h)/공조면적(㎡) |  |  |  |  | 21.8132
RSHF(현열비)=RSH/RTH |  |  |  |  | 0.75294 | 실난방부하=코일부하(㎉/h)-내부발열량(㎉/h) |  |  |  |  | 55271.3249
공조풍량(㎥/h)=RSH/(0.29XΔt℃) |  |  |  |  | 22125.7053 | 보조가열량=코일부하(㎉/h)-(RT X 2500) |  |  |  |  | -24843.3653
환기회수=공조풍량(㎥/h)/실체적(㎥) |  |  |  |  | 7.9761 | 전열코일선정(KW)=보조가열량/(860X1) |  |  |  |  | -28.8876
[6 empty] | 전열가습선정(KW)=가습량*620/(860X0.9) |  |  |  |  | 52.209
용량선정(RT) = (장치부하)/3024(㎉/h) |  |  |  |  | 49.3539 | 용량선정(HT) = 코일부하계(㎉/h)/2500(㎉/h) |  |  |  |  | 39.4165

## 3층-복도부하(A-2)
AHU-2:냉난방 부하계산서(05-0824)-24
현장명 : 순천극장 | [5 empty] | 실크기: | L X W = |  |  | 757 | ㎡
실 명 : 3층- 복도,대기실 | [6 empty] | ㎡ X H = | 757 | 3 | 2271 | ㎥
설계조건 | 냉 방 |  |  |  |  | 설계조건 | 난 방
외기 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg') |  | 외기 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg')
| 34 | 25.74 | 52.1 | 0.017588 |  |  | -8.5 | -9.52 | 71.6 | 0.001312
실내 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg') |  | 실내 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg')
| 24 | 17.06 | 50 | 0.009339 |  |  | 24 | 15.43 | 40 | 0.007449
항목 | 면적 | 온도차 | 전달계수 | 구역부하 | 최대부하 | 항목 | 면적 | 온도차 | 전달계수 | 구역부하 | 최대부하
| (㎡) | Δt℃ | K | (㎉/h) | (㎉/h) |  | (㎡) | Δt℃ | K | (㎉/h) | (㎉/h)
실내현열부하 | [5 empty] | 실내현열부하
태양 복사열 - 유리 | [5 empty] | 태양 복사열 - 유리
E |  | 10 | 3 |  | 0 | E |  | 32.5 |  |  | 0
W |  | 10 | 3 |  | 0 | W |  | 32.5 |  |  | 0
S |  | 10 | 3 |  | 0 | S |  | 32.5 |  |  | 0
N |  | 10 | 3 |  | 0 | N |  | 32.5 |  |  | 0
전도열 - 외벽, 유리 | [5 empty] | 전도열 - 외벽, 유리
외벽-1 | 243.6 | 10 | 0.5 |  | 1218 | 외벽-1 | 243.6 | 32.5 | 0.5 |  | 3958.5
내벽-1 |  | 5 | 0.5 |  | 0 | 내벽-1 | 0 | 22.75 | 0.5 |  | 0
출입문 | 24.2 | 5 | 3 |  | 363 | 출입문 | 24.2 | 22.75 | 3 |  | 1651.65
창문 |  | 10 | 3 |  | 0 | 창문 | 0 | 32.5 | 3 |  | 0
전도열 - 지붕, 바닥 | [5 empty] | 전도열 - 지붕, 바닥
지붕 | 757 | 10 | 1.5 |  | 11355 | 지붕 | 757 | 32.5 | 0.5 |  | 12301.25
바닥 | 757 | 5 | 0.5 |  | 1892.5 | 바닥 | 757 | 10 | 0.5 |  | 3785
기타 |  | 10 |  |  | 0 | 기타 | 0 | 32.5 |  |  | 0
침입외기 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃) |  |  |  |  | 침입외기 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃)
| 0.29 |  |  | 10 | 0 |  | 0.29 |  |  | 32.5 | 0
건물부하 소계 |  |  |  |  | 14828.5 | 건물부하 소계 |  |  |  |  | 21696.4
내부발생열 | [5 empty] | 안전계수 10% |  |  |  |  | 2169.64
수식 | 요소단위 X 단위발열량(㎉/h) X 환산계수 |  |  |  |  | 실내 부하계 |  |  |  |  | 23866.04
인체 | 378.5 | 인 | 56 | 1 | 21196 | 환기용 외기부하
전열기기 | 10 | KW | 860 | 0.8 | 6880 | 현열부하 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃)
조명 | 7418.6 | W | 1.08 | 1 | 8012.088 |  | 0.29 |  | 10429.1218 | 32.5 | 98294.4731
기타 |  |  |  | 1 | 0 | 외기부하계 |  |  |  |  | 98294.4731
내부발생열 소계 |  |  |  |  | 36088.088 | 코일부하계(HEATING COIL LOAD) |  |  |  |  | 122160.5131
실내현열소계 |  |  |  |  | 50916.588 | 가습부하
안전계수 10% |  |  |  |  | 5091.6588 | 가습량 | 1.2 X 풍량(㎥/h) X 절대습도차(kg/kg')
실내 현열부하계 |  |  |  |  | 56008.2468 |  | 1.2 |  | 10429.1218 | 0.006137 | 76.8042
실내잠열부하 | [5 empty] | 가습부하 | 가습량(kg/h) X 상당증발열량(㎉/kg)
침입외기 | 720 X 풍량(㎥/h) X 절대습도차(kg/kg') | [6 empty] | 76.8042 |  | 620 | 47618.6193
| 720 |  |  | 0.008249 | 0 | 가습부하계 |  |  |  |  | 47618.6193
수식 | 요소단위 X 단위발열량(㎉/h) X 환산계수 |  |  |  |  | 실내공조조건
인체 | 378.5 | 인 | 46 | 1 | 17411 | 공조특성 : 전공기방식
기타 |  | 수분 |  |  |  | 공조방식 : 냉난방
실내잠열소계 |  |  |  |  | 17411 | 내부요소 | 특성 | 단위 | 수량 | 동력합계(KW) | 비고
안전계수 10% |  |  |  |  | 1741.1 | 조명 | 14 | W | 529.9 | 7.4186 | 300 LUX
실내 잠열부하계 |  |  |  |  | 19152.1 | 모니터 | 0.4 | KW | 20 | 8 | 0.6
실내부하계 |  |  |  |  | 75160.3468 | 기 타 | 1 | KW | 2 | 2 | 0.8
환기용 외기부하 | [5 empty] | 재실인원 | 1 | 인 | 378.5 | 56 | 46
현열부하 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃) |  |  |  |  | 환기량 | 45 | % |  | 0.45
| 0.29 |  | 10429.1218 | 10 | 30244.4533 | 기벽재질 | 100 | mm |  | 0.5 | ISO WALL
잠열부하 | 720 X 풍량(㎥/h) X 절대습도차(kg/kg') |  |  |  |  | 창호재질 | 2중창 | mm |  | 3 | 유리
| 720 |  | 10429.1218 | 0.008249 | 61941.4746 | 가습방식 | 전열가습기
외기부하계 |  |  |  |  | 92185.9279 | 취출온도차(t℃)=실내설계온도-코일출구공기온도 |  |  |  |  | 10
장치부하계(GTL) |  |  |  |  | 167346.2747 | 장치부하계(GTL) |  |  |  |  | 169779.1325
단위면적당부하=실내부하계(㎉/h)/공조면적(㎡) |  |  |  |  | 99.2871 | 단위면적당부하=실내부하계(㎉/h)/공조면적(㎡) |  |  |  |  | 31.5271
RSHF(현열비)=RSH/RTH |  |  |  |  | 0.74518 | 실난방부하=코일부하(㎉/h)-내부발열량(㎉/h) |  |  |  |  | 86072.4251
공조풍량(㎥/h)=RSH/(0.29XΔt℃) |  |  |  |  | 23175.8263 | 보조가열량=코일부하(㎉/h)-(RT X 2500) |  |  |  |  | -16187.9283
환기회수=공조풍량(㎥/h)/실체적(㎥) |  |  |  |  | 10.2051 | 전열코일선정(KW)=보조가열량/(860X1) |  |  |  |  | -18.8232
[6 empty] | 전열가습선정(KW)=가습량*620/(860X0.9) |  |  |  |  | 61.5228
용량선정(RT) = (장치부하)/3024(㎉/h) |  |  |  |  | 55.3394 | 용량선정(HT) = 코일부하계(㎉/h)/2500(㎉/h) |  |  |  |  | 48.8642

## 2,3층-1,2,3관부하(A-3)
AHU-3:냉난방 부하계산서(05-0824)-24
현장명 : 순천극장 | [5 empty] | 실크기: | L X W = |  |  | 663.7 | ㎡
실 명 : 2,3층- 1,2,3관 | [6 empty] | ㎡ X H = | 663.7 | 4.5 | 2986.65 | ㎥
설계조건 | 냉 방 |  |  |  |  | 설계조건 | 난 방
외기 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg') |  | 외기 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg')
| 34 | 25.74 | 52.1 | 0.017588 |  |  | -8.5 | -9.52 | 71.6 | 0.001312
실내 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg') |  | 실내 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg')
| 24 | 17.06 | 50 | 0.009339 |  |  | 24 | 15.43 | 40 | 0.007449
항목 | 면적 | 온도차 | 전달계수 | 구역부하 | 최대부하 | 항목 | 면적 | 온도차 | 전달계수 | 구역부하 | 최대부하
| (㎡) | Δt℃ | K | (㎉/h) | (㎉/h) |  | (㎡) | Δt℃ | K | (㎉/h) | (㎉/h)
실내현열부하 | [5 empty] | 실내현열부하
태양 복사열 - 유리 | [5 empty] | 태양 복사열 - 유리
E |  | 10 | 3 |  | 0 | E |  | 32.5 |  |  | 0
W |  | 10 | 3 |  | 0 | W |  | 32.5 |  |  | 0
S |  | 10 | 3 |  | 0 | S |  | 32.5 |  |  | 0
N |  | 10 | 3 |  | 0 | N |  | 32.5 |  |  | 0
전도열 - 외벽, 유리 | [5 empty] | 전도열 - 외벽, 유리
외벽-1 | 300.1 | 10 | 0.5 |  | 1500.5 | 외벽-1 | 300.1 | 32.5 | 0.5 |  | 4876.625
내벽-1 | 49.5 | 5 | 0.5 |  | 123.75 | 내벽-1 | 49.5 | 22.75 | 0.5 |  | 563.0625
출입문 |  | 5 | 3 |  | 0 | 출입문 | 0 | 22.75 | 3 |  | 0
창문 |  | 10 | 3 |  | 0 | 창문 | 0 | 32.5 | 3 |  | 0
전도열 - 지붕, 바닥 | [5 empty] | 전도열 - 지붕, 바닥
지붕 | 663.7 | 10 | 0.5 |  | 3318.5 | 지붕 | 663.7 | 32.5 | 0.5 |  | 10785.125
바닥 | 663.7 | 5 | 0.5 |  | 1659.25 | 바닥 | 663.7 | 10 | 0.5 |  | 3318.5
기타 |  | 10 |  |  | 0 | 기타 | 0 | 32.5 |  |  | 0
침입외기 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃) |  |  |  |  | 침입외기 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃)
| 0.29 |  |  | 10 | 0 |  | 0.29 |  |  | 32.5 | 0
건물부하 소계 |  |  |  |  | 6602 | 건물부하 소계 |  |  |  |  | 19543.3125
내부발생열 | [5 empty] | 안전계수 10% |  |  |  |  | 1954.3312
수식 | 요소단위 X 단위발열량(㎉/h) X 환산계수 |  |  |  |  | 실내 부하계 |  |  |  |  | 21497.6437
인체 | 380 | 인 | 56 | 1 | 21280 | 환기용 외기부하
전열기기 | 17.4 | KW | 860 | 0.8 | 11971.2 | 현열부하 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃)
조명 | 3252.13 | W | 1.08 | 1 | 3512.3004 |  | 0.29 |  | 9869.3897 | 32.5 | 93018.9984
기타 |  |  |  | 1 | 0 | 외기부하계 |  |  |  |  | 93018.9984
내부발생열 소계 |  |  |  |  | 36763.5004 | 코일부하계(HEATING COIL LOAD) |  |  |  |  | 114516.6421
실내현열소계 |  |  |  |  | 43365.5004 | 가습부하
안전계수 10% |  |  |  |  | 4336.55 | 가습량 | 1.2 X 풍량(㎥/h) X 절대습도차(kg/kg')
실내 현열부하계 |  |  |  |  | 47702.0504 |  | 1.2 |  | 9869.3897 | 0.006137 | 72.6821
실내잠열부하 | [5 empty] | 가습부하 | 가습량(kg/h) X 상당증발열량(㎉/kg)
침입외기 | 720 X 풍량(㎥/h) X 절대습도차(kg/kg') | [6 empty] | 72.6821 |  | 620 | 45062.923
| 720 |  |  | 0.008249 | 0 | 가습부하계 |  |  |  |  | 45062.923
수식 | 요소단위 X 단위발열량(㎉/h) X 환산계수 |  |  |  |  | 실내공조조건
인체 | 380 | 인 | 46 | 1 | 17480 | 공조특성 : 전공기방식
기타 |  | 수분 |  |  |  | 공조방식 : 냉난방
실내잠열소계 |  |  |  |  | 17480 | 내부요소 | 특성 | 단위 | 수량 | 동력합계(KW) | 비고
안전계수 10% |  |  |  |  | 1748 | 조명 | 7 | W | 464.59 | 3.2521 | 150 LUX
실내 잠열부하계 |  |  |  |  | 19228 | 모니터 | 0.4 | KW | 6 | 2.4 | 0.6
실내부하계 |  |  |  |  | 66930.0504 | 기 타 | 5 | KW | 3 | 15 | 0.8
환기용 외기부하 | [5 empty] | 재실인원 | 1 | 인 | 380 | 56 | 46
현열부하 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃) |  |  |  |  | 환기량 | 50 | % |  | 0.5
| 0.29 |  | 9869.3897 | 10 | 28621.2303 | 기벽재질 | 100 | mm |  | 0.5 | ISO WALL
잠열부하 | 720 X 풍량(㎥/h) X 절대습도차(kg/kg') |  |  |  |  | 창호재질 | 2중창 | mm |  | 3 | 유리
| 720 |  | 9869.3897 | 0.008249 | 58617.0691 | 가습방식 | 전열가습기
외기부하계 |  |  |  |  | 87238.2994 | 취출온도차(t℃)=실내설계온도-코일출구공기온도 |  |  |  |  | 10
장치부하계(GTL) |  |  |  |  | 154168.3498 | 장치부하계(GTL) |  |  |  |  | 159579.5651
단위면적당부하=실내부하계(㎉/h)/공조면적(㎡) |  |  |  |  | 100.8438 | 단위면적당부하=실내부하계(㎉/h)/공조면적(㎡) |  |  |  |  | 32.3906
RSHF(현열비)=RSH/RTH |  |  |  |  | 0.71271 | 실난방부하=코일부하(㎉/h)-내부발열량(㎉/h) |  |  |  |  | 77753.1417
공조풍량(㎥/h)=RSH/(0.29XΔt℃) |  |  |  |  | 19738.7795 | 보조가열량=코일부하(㎉/h)-(RT X 2500) |  |  |  |  | -12937.3508
환기회수=공조풍량(㎥/h)/실체적(㎥) |  |  |  |  | 6.609 | 전열코일선정(KW)=보조가열량/(860X1) |  |  |  |  | -15.0434
[6 empty] | 전열가습선정(KW)=가습량*620/(860X0.9) |  |  |  |  | 58.2208
용량선정(RT) = (장치부하)/3024(㎉/h) |  |  |  |  | 50.9816 | 용량선정(HT) = 코일부하계(㎉/h)/2500(㎉/h) |  |  |  |  | 45.8067

## 3층-4,5,6관부하(A-4)
AHU-4:냉난방 부하계산서(05-0824)-24
현장명 : 순천극장 | [5 empty] | 실크기: | L X W = |  |  | 500 | ㎡
실 명 : 3층- 4,5,6관 | [6 empty] | ㎡ X H = | 500 | 4.5 | 2250 | ㎥
설계조건 | 냉 방 |  |  |  |  | 설계조건 | 난 방
외기 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg') |  | 외기 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg')
| 34 | 25.74 | 52.1 | 0.017588 |  |  | -8.5 | -9.52 | 71.6 | 0.001312
실내 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg') |  | 실내 | DB(℃) | WB(℃) | RH(%) | DA(kg/kg')
| 24 | 17.06 | 50 | 0.009339 |  |  | 24 | 15.43 | 40 | 0.007449
항목 | 면적 | 온도차 | 전달계수 | 구역부하 | 최대부하 | 항목 | 면적 | 온도차 | 전달계수 | 구역부하 | 최대부하
| (㎡) | Δt℃ | K | (㎉/h) | (㎉/h) |  | (㎡) | Δt℃ | K | (㎉/h) | (㎉/h)
실내현열부하 | [5 empty] | 실내현열부하
태양 복사열 - 유리 | [5 empty] | 태양 복사열 - 유리
E |  | 10 | 3 |  | 0 | E |  | 32.5 |  |  | 0
W |  | 10 | 3 |  | 0 | W |  | 32.5 |  |  | 0
S |  | 10 | 3 |  | 0 | S |  | 32.5 |  |  | 0
N |  | 10 | 3 |  | 0 | N |  | 32.5 |  |  | 0
전도열 - 외벽, 유리 | [5 empty] | 전도열 - 외벽, 유리
외벽-1 | 206.5 | 10 | 0.5 |  | 1032.5 | 외벽-1 | 206.5 | 32.5 | 0.5 |  | 3355.625
내벽-1 |  | 5 | 0.5 |  | 0 | 내벽-1 | 0 | 22.75 | 0.5 |  | 0
출입문 |  | 5 | 3 |  | 0 | 출입문 | 0 | 22.75 | 3 |  | 0
창문 |  | 10 | 3 |  | 0 | 창문 | 0 | 32.5 | 3 |  | 0
전도열 - 지붕, 바닥 | [5 empty] | 전도열 - 지붕, 바닥
지붕 | 500 | 10 | 0.5 |  | 2500 | 지붕 | 500 | 32.5 | 0.5 |  | 8125
바닥 | 500 | 5 | 0.5 |  | 1250 | 바닥 | 500 | 10 | 0.5 |  | 2500
기타 |  | 10 |  |  | 0 | 기타 | 0 | 32.5 |  |  | 0
침입외기 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃) |  |  |  |  | 침입외기 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃)
| 0.29 |  |  | 10 | 0 |  | 0.29 |  |  | 32.5 | 0
건물부하 소계 |  |  |  |  | 4782.5 | 건물부하 소계 |  |  |  |  | 13980.625
내부발생열 | [5 empty] | 안전계수 10% |  |  |  |  | 1398.0625
수식 | 요소단위 X 단위발열량(㎉/h) X 환산계수 |  |  |  |  | 실내 부하계 |  |  |  |  | 15378.6875
인체 | 300 | 인 | 56 | 1 | 16800 | 환기용 외기부하
전열기기 | 17.4 | KW | 860 | 0.8 | 11971.2 | 현열부하 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃)
조명 | 2450 | W | 1.08 | 1 | 2646 |  | 0.29 |  | 8238.5524 | 32.5 | 77648.3565
기타 |  |  |  | 1 | 0 | 외기부하계 |  |  |  |  | 77648.3565
내부발생열 소계 |  |  |  |  | 31417.2 | 코일부하계(HEATING COIL LOAD) |  |  |  |  | 93027.044
실내현열소계 |  |  |  |  | 36199.7 | 가습부하
안전계수 10% |  |  |  |  | 3619.97 | 가습량 | 1.2 X 풍량(㎥/h) X 절대습도차(kg/kg')
실내 현열부하계 |  |  |  |  | 39819.67 |  | 1.2 |  | 8238.5524 | 0.006137 | 60.672
실내잠열부하 | [5 empty] | 가습부하 | 가습량(kg/h) X 상당증발열량(㎉/kg)
침입외기 | 720 X 풍량(㎥/h) X 절대습도차(kg/kg') | [6 empty] | 60.672 |  | 620 | 37616.6371
| 720 |  |  | 0.008249 | 0 | 가습부하계 |  |  |  |  | 37616.6371
수식 | 요소단위 X 단위발열량(㎉/h) X 환산계수 |  |  |  |  | 실내공조조건
인체 | 300 | 인 | 46 | 1 | 13800 | 공조특성 : 전공기방식
기타 |  | 수분 |  |  |  | 공조방식 : 냉난방
실내잠열소계 |  |  |  |  | 13800 | 내부요소 | 특성 | 단위 | 수량 | 동력합계(KW) | 비고
안전계수 10% |  |  |  |  | 1380 | 조명 | 7 | W | 350 | 2.45 | 150 LUX
실내 잠열부하계 |  |  |  |  | 15180 | 모니터 | 0.4 | KW | 6 | 2.4 | 0.6
실내부하계 |  |  |  |  | 54999.67 | 기 타 | 5 | KW | 3 | 15 | 0.8
환기용 외기부하 | [5 empty] | 재실인원 | 1 | 인 | 300 | 56 | 46
현열부하 | 0.29 X 풍량(㎥/h) X 온도차(Δt℃) |  |  |  |  | 환기량 | 50 | % |  | 0.5
| 0.29 |  | 8238.5524 | 10 | 23891.802 | 기벽재질 | 100 | mm |  | 0.5 | ISO WALL
잠열부하 | 720 X 풍량(㎥/h) X 절대습도차(kg/kg') |  |  |  |  | 창호재질 | 2중창 | mm |  | 3 | 유리
| 720 |  | 8238.5524 | 0.008249 | 48931.0696 | 가습방식 | 전열가습기
외기부하계 |  |  |  |  | 72822.8716 | 취출온도차(t℃)=실내설계온도-코일출구공기온도 |  |  |  |  | 10
장치부하계(GTL) |  |  |  |  | 127822.5416 | 장치부하계(GTL) |  |  |  |  | 130643.6811
단위면적당부하=실내부하계(㎉/h)/공조면적(㎡) |  |  |  |  | 109.9993 | 단위면적당부하=실내부하계(㎉/h)/공조면적(㎡) |  |  |  |  | 30.7574
RSHF(현열비)=RSH/RTH |  |  |  |  | 0.724 | 실난방부하=코일부하(㎉/h)-내부발열량(㎉/h) |  |  |  |  | 61609.844
공조풍량(㎥/h)=RSH/(0.29XΔt℃) |  |  |  |  | 16477.1048 | 보조가열량=코일부하(㎉/h)-(RT X 2500) |  |  |  |  | -12646.3535
환기회수=공조풍량(㎥/h)/실체적(㎥) |  |  |  |  | 7.3232 | 전열코일선정(KW)=보조가열량/(860X1) |  |  |  |  | -14.7051
[6 empty] | 전열가습선정(KW)=가습량*620/(860X0.9) |  |  |  |  | 48.6003
용량선정(RT) = (장치부하)/3024(㎉/h) |  |  |  |  | 42.2694 | 용량선정(HT) = 코일부하계(㎉/h)/2500(㎉/h) |  |  |  |  | 37.2108

## 공기선도(HOME-AHU)
C00L-AHU-1
SHF-0.75
24.0
14