## FAX MESSAGE(CM)
F A X
수신처 :
F A X : |  | T E L :
발송일자 | 2006-02-06 |  | 매 수 | 표지포함 매
발송부서 | 사장실 |  | 수신부서
담 당 자 | 대표이사 박춘경 |  | 담 당 자 | 님
- 내 용
1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 의뢰하신 일체형 휴먼공조기 시스템 검토서를
별첨과 같이 송부하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.
3. 기타 문의사항이 있으시면 당사로 연락주시기 바랍니다.
- 별 첨
1. 장비 검토서 ------------- 매
주식회사 코벡엔지니어링
본사 : 서울시 금천구 가산동 505-15번지 코오롱애스턴타워 1010호 TEL : 02-2082-8899/ FAX : 02 869-1010

## 일반히트펌프VS비교
참고-1-1. 휴먼공조기(HECOX TYPE AHU)와 일반히트펌프식 공조기 특성비교
구분 | K사(휴먼공조기) | DX-AHU HEAT PUMP | 주요기능 부재시 문제점 검토
MODEL |  |  | 휴먼공조기는 냉난방 운전기능과 폐열회수기능, 안정적인 제상기능, 제연전환기능, 중앙자동제어 시스템과의 호환성을 기본으로 갖추고 있으며 냉난방기 최대성능을 보장하여야 하는 히트펌프 전용열교환기를 장착하여 안정적인 냉난방을 구현하고 있습니다.
사용연도 | 2001. 01 ~ 2006 현재 | 미상 | 휴먼공조기만의 Know-How가 있습니다.
냉난방 방식 | 냉매절환식(4-WAY-V/V) | 냉매절환식(4-WAY-V/V)
특허권 | 공기조화장치(특허0459769호)/미국,EU,중국,일본 국제특허등록 PCC형 열교환기(특허0442119호) 공조기+폐열회수(특허0354132호) | 본 공사 제작시방에 포함되어 있는 기능구현을 위하여 부품 또는 구조를 유사하게 제작하여도 성능보장을 할 수 없으며 K사 소유의 특허권리 침해시 사용자에겐 폐기처분을 시공사에는 부당이득에 대한 손해배상의 문제 소지가 있음 | 히트펌프는 열교환기가 냉난방 성능과 수명을 결정합니다.
PCC 열교환기 | 냉매균등 분배용 전용열교환기(특허0442119호) | 없음 | 냉동기 고장의 가장큰 원인이 됨
냉,난방 전환시 냉매흐름도 |  |  | 1. 분배기가 아닌 헤더에 의해 냉매를 공급하게 되므로 열교환기의 20~ 30%만 사용하게되며 액상의 냉매가 냉동기로 유입되어 냉동기 소손의 주원인이 됨 2. 좁은 배관으로 고온고압의 냉매가 흐르게되어 병목현상이 발생하면 과열,고압상승,냉매 순환량 감소로 심각한 난방능력 저하와 냉동기 소손의 주원인이 됨
참고-1-2. 휴먼공조기(HECOX TYPE AHU)와 일반히트펌프식 공조기 특성비교
구분 | K사(휴먼공조기) | DX-AHU HEAT PUMP | 주요기능 부재시 문제점 검토
ERTC 폐열회수 | 응축수 펌프를 이용한 자동 분사장치(발명특허) | 없음 | 수명감소 및 냉방운전비용이 상승됨
PLC CONTROL | 범용 DDC와 완벽하게 호환됨 (온습도 설정,온습도 상태,알람,제연모드전환,ON/OFF) | 없음 | 운전자가 직접 각층 공조실까지 가서 가동 및 운전상태확인이 필요함
정전복귀기능 | 순간 정전시 정전직전 운전조건을 기억하여 자동으로 안전하게 재가동됨 | 없음(수동 재가동) | 운전자가 직접 각층 공조실까지 가서 재가동 및 운전상태확인이 필요함
RCC 제어 | 냉매순환량 감시제어 시스템 | 없음 | 고장이 심각한 상태가 되어야만 확인됨
MDC 자동제상 | AHU 내부장치로만 HOT GAS & HOT AIR 병용제상 실시 | 적상발생시 자연제상될때까지 난방공급 중단됨 | 난방정지 및 냉동기 고장의 주원인이 됨
냉동기 설치 | 대용량의 경우 별도로 방음형으로 설치함(AHU-1,2,10) | 대용량의 경우도 공조기에 내장함 | 심각한 소음의 실내유입, 내부소음으로 고장상태 사전점검 않됨
전열히터 설치 | 공조기 상단부에 설치하여 필요시에만 운전 | 증발기와 기화식 가습기 사이에 설치 | 난방온도조절 어렵고 결로수발생으로 누전사고가 예상됨
외기도입댐퍼 | 소음감소 및 정압감소기준 적용 | 일반 공조기의 풍량조절용 댐퍼설치 | 소음발생,냉동기 고압상승,난방저하 및 냉동기의 고장원인이 됨
외조기운전형태 | 히트펌프 특성곡선을 활용하여 설계함 | 미상 | 전외기 운전시 히트펌프 특성상 온도 제어 불능 우려됨
자동제어기능 | 냉난방 수동전환, 냉난방 자동전환, 외기냉방, 제연운전, 자동제상, 폐열회수, 일일예약운전, 2주간 1일 3회 지정운전, 환기량조절, 냉매량검출, 24가지 자가진단기능, 피크전력제어 중앙자동제어와 호환성 (온습도수령, 온습도발신, 상태감시, 알람발신, 예약운전 접수, 제연명령수행) | 냉난방 수동전환, 외기냉방, 제연운전, 일일예약운전, 24가지 자가진단기능 중앙자동제어와 호환성 (상태감시, 알람발신, 예약운전 접수) | 중앙자동제어로 부터 온습도 명령수행은 물론 예약운전등 완벽한 호환성과 냉난방 열원독립방식 특성상 다양한 자가진단 기능을 확보하여 상시관리의 필요성을 감소시키는 시스템이어야 함
설치실적 | 코오롱레이크폴리스1,2,코오롱애스턴타워(아파트형 공장), 한신프라자 , 충장서림, 성호빌딩, 한림포스빌, 동훈벤처타워, 삼성 레미안, MEGABOX, 프리머스, CT-LEX, 태흥시네마, CGV, 롯데시네마, 춘천 프리머스, 용산민자역사, 국회프레스센터, 을지병원, 국회방송국, 서울대공원, 르노삼성자동차, 과천정부청사, 경희의료원, 명지대학교, 신영스타킹, 서울시청, 동명교회, 청심병원외 다수 | 미상 | 운전조건이 다양한 현장에 설치하고 다년간 운영하여야만 시스템의 충분한 기술축적이 가능함
평가 | 히트펌프식 일체형공조기 시장에서 직접 사용중인 관련 전문기술을 가장 많이 확보하고 있으며, 전국적인 설치실적 보유와 당해현장 특성을 충분히 파악하여 설계된 적합한 시스템임. | 히트펌프로 사용된 실적이 미상이며 도표와 같이 다양한 형태의 히트펌프와 관련된 중요기능 및 기술이 없는 제품이므로 성능을 보장할 수 없어 운전중 난방공급 중단등의 문제발생이 우려되고 건축물 특성을 충분히 이해하지 못하게 될경우 냉난방 및 운영의 심각한 문제를 유발할 소지가 있음 | 당 현장은 에너지 소비가 큰 전외기형이며 20층으로 이루어진 고층건물에 10대의 공조기가 분할 설치되는 설비의 특성상 강력한 폐열회수기능은 물론 중앙자동제어와 완벽한 호환성을 갖추어야 함