## FAX
F A X
수신처 :
F A X : |  | T E L : |  |  | H.P :
발송일자 | 2009-02-21 |  |  | 매 수 | 표지포함 | 매
발송부서 |  |  |  | 수 신 | 건축설비팀
담당자 |  |  |  | 참 조 | 님
- 내 용
1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 의뢰하신 OO 현장 히트펌프식 공조기 실행가격 견적과 냉난방 휴먼
공조기에 대한 안내를 드리고자 합니다.
3. 특기시방서 검토사항
1) 시방서상에는 온수코일을 요구하나 장비 도면과 배관도면에는 온수배관이 없습니다.
2) 장비 도면에는 전기보조히터가 실내기에, 제상용 히터가 실외기에 있습니다.
3) 시방서에는 재래식 마이콤 터치방식이나 휴먼공조기는 최첨단 PLC CONTROL 방식입니다.
4) 시방서에는 소형용 R-410A 냉매이나 휴먼공조기는 중대형용 냉매 R-407C 입니다.
5) 기타 사항은 동일합니다. 시방서상에 동등이상품이라 하였으므로 설치실적이 월등하고
조달청 거래실적이 있는 우리사 제품을 사용하셔도 무방할 것입니다.
6) 당초 장비 설계반영업체는 설비설계를 겸하고 있는 업체로 판단되며 설치실적이 미미하고
R-410A를 이용한 일체형 히트펌프를 설치한 실적이 없는 것으로 파악되고 있습니다.
7) 설계업체에 R-410A 공조기 실적확인을 요구 해보시는 것도 판단의 기준이 될 것 같습니다.
- R-410A의 경우 압축기에 사용냉매 종류가 표시되어 있으므로 쉽게 확인이 가능 합니다.
- 무리한 시방을 적용하여 독점권을 확보하고 높은 가격을 요구 한 후 승인시 변경하는
경우가 있습니다.
E-MAIL :
- 별 첨
1) | 견적서 |  | 1 | 매
2) | 요약비교서 |  | 5 | 매
주식회사 코벡엔지니어링
본사 : 서울시 금천구 가산동 505-15번지 코오롱애스턴타워 1010호 TEL : 02-2082-8899/ FAX : 02 869-1010

## VS 일반히트펌프 비교요약
참고-1. 휴먼공조기와 타사 히트펌프 공조기 특성차이
구분 | 휴먼공기조화기 | 타사 히트펌프식 공조기
중요특징 | 휴먼공조기는 냉난방 운전기능과 폐열회수기능, 60초 이내의 완벽한 제상기능, 외부 신호에 의한 신속한 제연전환기능, 중앙자동제어 시스템과의 호환성을 기본으로 갖추고 있으며 냉난방기 최대성능을 보장하여야 하는 히트펌프 전용열교환기를 장착하여 완벽한 냉난방을 실현합니다. | 냉매절환식 히트펌프의 기본원리만 이용한 직팽식공조기로써 냉방운전은 비교적 양호하나 난방운전시 난방효율이 크게 낮고 특히 난방에너지가 투입된 실내공기를 실외로 방출하면서 제상을 실시하여 실내온도가 급강하하고 과다적상으로 인하여 난방운전이 중단되는 경우가 자주 발생될 우려가 있습니다.
시스템 구성 | 공기조화기,필터,가습기 | 공기조화기,필터,가습기
| 히트펌프 전용 휴먼냉동기(EHP) | 히트펌프용 범용냉동기(EHP)
| 냉매절환식(4-WAY-V/V) | 냉매절환식(4-WAY-V/V)
| 히트펌프전용 열교환기(PCC) | 냉방용 열교환기(헤더가 분배기 역할겸용)
| 고속제상 냉매싸이클(HSD) | 공기순환제상댐퍼(외부설치)
| PLC 콘트롤러(DDC와 완벽호환) | 마이콤 콘트롤러(DDC와 제한적 호환)
냉매흐름도
열교환효율 | 냉매의 흐름을 냉각(증발)기로 사용할 경우 분배기로 흐르게 하고, 가열(응축)기로 사용할 경우 헤더로 흐르게 하여 압력손실이나 액의 정체현상을 차단하여 최상의 열교환능력을 발휘하며 순수한 가스상태의 냉매를 압축기로 공급하여 안정적인 운전을 수행합니다 | 난방운전시 증발기로 사용되어질 열교환기측에 분배기가 아닌 헤더에 의해 냉매를 공급하게 되므로 중력에 의한 액정체현상으로 열교환기의 30~ 60%만 사용하게되며 액상의 냉매가 가스압축기로 유입되어 액햄머링으로 인한 압축기 소손의 주원인이 됩니다
완벽한제상 | 제상운전시에는 증발기측 분배기와 연결된 핫가스 공급관을 이용하여 12~15㎏/㎠의 높은 압력으로 공급하여 완벽한 제상과 배관내 미증발 냉매액을 증발시켜 제상수의 재결빙을 방지합니다. | 제상시간이 길고 좁은 배관으로 고압의 냉매액이 흘러 병목현상이 발생하면 과열,고압상승,냉매 순환량 감소로 심각한 난방능력 저하가 발생하고 정체냉매액으로 인한 제상수의 재결빙으로 과다적상이 생겨 제상불능 현상이 발생합니다
응축폐열회수 | 응축수 펌프를 이용한 자동 분사장치(ERTC) 장착 | 분사량 조절장치가 없어 폐열회수 기능이 약화됩니다
정전복귀기능 | 순간 정전시 정전 직전 운전조건을 기억하여 콘트롤러 스스로 순차적으로 안전하게 재가동 됩니다 | 운전자가 직접각층 공조실까지 가서 일일이 재가동하여야 하며 운전상태 확인이 필요 합니다
RCC 제어 | 실시간으로 압축기에 유입는 냉매순환량을 감시제어하며 안전을 위하여 해당 압축기의 운전을 차단합니다. | 냉동기는 여러가지 원인으로 냉매순환량 변화가 발생하며 방치할 경우 심각한 고장의 원인이 됩니다.
압축기 설치 | 방음형으로 제작하여 공조실내 압축기 소음발생을 65db 이하로 낮추어 인접한 구역의 소음기준을 만족합니다 | 압축기가 공조기에 내장되 덕트를 통해 소음이 실내로 유입되며 합성 소음으로 운전상태를 알수 없습니다.
자동제어기능 | 냉난방 수동,자동전환, 외기냉방, 제연운전, 자동제상, 폐열회수, 일일예약운전, 2주간 1일 3회 지정운전, 환기량조절, 냉매량검출, 28가지 자가진단기능, 피크전력제어,중앙자동제어로 부터 온습도 명령수행은 물론 예약운전등 완벽한 호환성과 무인운전을 하고 있습니다. | 냉난방 수동전환, 외기냉방, 제상운전, 24시간 반복운전, 기본적 안전장치 작동등 단순운전기능으로 제한적인 운전이 가능합니다
특허권 | 공기조화장치(발명특허459769호)-국제특허등록 | 히트펌프는 열교환기와 제상장치가 냉난방 성능과 수명을 결정합니다. 또한 휴먼공조기에 포함되어 있는 최고의 히트펌프 성능실현을 위하여 부품 또는 구조를 유사하게 제작하여도 성능보장을 할 수 없습니다.
공조기본체+폐열회수(발명특허621922호)
실외기분리형 히트펌프(발명특허567416호)
히트펌프전용실외기(실용특허302964호)
PCC형 열교환기(발명특허442119호)
고속제상(HSD)싸이클(발명특허757969호)

## R-22 VS R-410A VS R-407C
참고-2-1. 히트펌프용 냉매 R-22 VS R-407C VS R-410A 비교표
구분 | R-22 | R-407C | R-410A
냉매특성 | 단일냉매 | 비공비 혼합냉매 | 근공비 혼합냉매
제조법 | R-22(100%) | R-32(23%), R-125(25%, ), R-134a(52%) | R-32(50%), R-125(50%)
분자식 | CHCl F₂ | CH₂F₂+ CHF₂CF₃+ CF₃CH₂F | CH₂F₂+ CHF₂CF₃
계열 | HCFC | HFC | HFC
고압작동특성(kg/㎤) | 20 | 20 | 38
저압작동특성(kg/㎤) | 5.5 | 5.5 | 8.8
부품설계 | 50년 이상 안정된 상태 | R-22와 유사하여 오일교환만 하면 호환됨 | 고온,고압용으로 재설계 필요함
부품구입비용 | 저가 | 중저가 | 고가
시스템 효율 | 100% | 100% | 95%
고온 운전(냉방) | 안정적 운전 | 안정적 운전 | 고온에 취약하여 중동지역 수출불가
| 국내외 전지역에 사용 가능 | 국내외 전지역에 사용 가능 | 한국 여름철 평균온도 상승으로 취약
저온냉동능력(난방) | 100% | 120% | 130%
| 대전 이북지역 보조가열기 필요 | 경기 이북지역 보조가열기 필요 | 경기 이북지역 보조가열기 필요
냉매누설시 | 누설량만 추가 충전함 | 혼합냉매 중 R-32만 누설되어 냉매특성이 상실되어 제기능 발휘 못하므로 전량 방출 후 재주입 필수(다량 방출로 온실가스 대량발생) | 혼합냉매 중 R-32만 누설되어 냉매특성이 상실되어 제기능 발휘 못하므로 전량 방출 후 재주입 필수(다량 방출로 온실가스 대량발생)
냉매회수 | 90% 회수 가능 | 회수 불가 | 회수 불가
냉매용기 잔량활용 | 전량활용 가능 | 15% 이상 활용 불가 | 15% 이상 활용 불가
냉동유 | SUNISO-3GS OR 4GS | ICEMETIC SW-32, 68 | TRITON-SEZ32 OR SUNISO-SL22S
참고-2-2. 히트펌프용 냉매 R-22 VS R-407C VS R-410A 비교표
시스템 운전 비용 | 저가 | 저가 | 고가
시스템 관리기술 | 일반화, 보편화 | 일반화, 보편화 | 전문화, 특정화
오존파괴지수(ODP) | 0.055(R-12를 100% 기준 5%) | 0.000(R-12를 100% 기준 0%) | 0.000(R-12를 100% 기준 0%)
오존파괴 주장 | 냉매가 20 KM 상공의 성층권으로 올라가 300 ℃이상으로 가열되어 분리된 염소(Cl)가 오존(O₃)을 분해하여 산소분자를 취하게 되어 오존층이 파괴됨
오존파괴 불원인설 | 공기분자(질)량이 32g 이며 R-22 분자량이 86g 으로 월등히 무거워 오존층까지 도달이 불가함 | 염소(Cl)분자를 포함하고 있지 않아 산소를 필요로 하지 않음 | 염소(Cl)분자를 포함하고 있지 않아 산소를 필요로 하지 않음
지구온난화지수(GWP) | 1700(R-12를 8500) | 1530(R-12를 8500) | 1730(R-12를 8500)
지구온난화 원리 | 이산화탄소(CO₂)를 발생시켜 대기 온도를 상승시키는 현상으로 주로 석유류나 천연가스등 화석연료를 연소시키는 과정에서 화석연료 주성분인 탄소(C)가 산소와 결합하여 물과 이산화탄소가 만들어 지므로 대기온도 냉각을 방해하는 온실가스(이산화탄소 + 수증기)가 만들어 진다
지구온난화 불기여설 | 300 ℃이상으로 가열되어 냉매가 분해될 때 냉매속의 탄소분자가 공기중의 산소와 결합하는 현상으로 분자구조상 탄소성분이 많을수록 지구온난화 기여도가 높다고 인식하고 있으나 냉매의 특성상 대단히 안정된 기체로 상온에서 분해되지 않는다
국제협약(몬트리올 의정서) | 2016년부터 2040년까지 단계적 감축
냉매로서의 수명 | 기계적,물리적, 화학적 특성상 현존하는 가장 우수한 대표적 냉매이며 50년 이상 사용되어 사용이 쉽고 시스템 구축비용이 저렴하여 인기가 높다 | 한국은 물론 일본에서는 R-22를 대체하여 R-407C를 이용하는 중대형용 히트펌프 공조기를 생산하고 있다 | 고압운전 압력이 R-22나 R-407C보다 150% 나 높아 고온조건에서 대단히 취약하여 외기온도가 35도 이상인 지역에서는 사용이 어려운 단점이 있어 동북아권에서 소형 히트펌프용 냉매로 사용되고 있다
냉매로서의 미래 | 50 여 년간 장수한 현존하는 가장 우수한 대표적 냉매이며 향후 30년 이상 사용이 가능한 냉매로서 사용이 편리하고 가격이 저렴한 대체냉매가 개발될 때 까지 냉동시장의 주역 자리를 지킬 것이다 | 현재 R-22를 사용하는 모든 냉동기에 R-407을 사용할 수 있을 정도의 호환성이 있어 중대형 공조기 시장의 주력 냉매로 사용될 것이다 | R-410A 의 경우 지구온난화 지수가 가장 높고 고온운전이 취약하여 일부지역에 국한하여 사용될 것이다

## 자동제어-호환성비교
참고-3. 휴먼공조기와 타사 히트펌프 공조기 자동제어 호환성 비교서
구분 | 휴먼공조 시스템(EHP+AHU) | B사 공조 시스템(EHP+AHU)
로컬콘트롤 | PLC CONTROL | MICOM CONTROL
AI POINT | 12(원격 온도,습도 설정, RA 온습도,댐퍼상태) | 2(RA 온도,습도 상태)
AO POINT | 8(RA 온도,습도 상태, 댐퍼값 출력) | 6(RA 온도,습도 상태, 댐퍼값 출력)
DI POINT | 36(원격 기동,정지명령, 운전모드 명령, 제연신호 수신, 부품별 기동상태외) | 6(원격 기동,정지명령외)
DO POINT | 36(기동정지 상태,통합알람, 부품별 기동명령) | 16(기동정지 상태,통합알람, 부품별 기동명령)
원격제어 | DDC에서 PLC CONTROLLER 의 AI,AO,DI,DO 접점을 직접 제어한다 | DDC와 MICOM CONTROLLER가 RS485 통신 프로토콜을 개방(프로그램 통합)하여 통신으로 제어한다
제어범위 | 기동,정지, 온,습도 설정, 연감지대응 명령 | 기동,정지,온,습도 설정, 연감지대응 명령
수신범위 | 기동,정지, RA 온,습도 상태, 통합알람 | 기동,정지, RA 온,습도 상태, 통합알람
제어방식 | DDC CARD에서 8~12POINT 직접제어 | RS485 통신용 모뎀으로 제어
구축시간 | 8~12 개의 접점연결로 최단시간 7~15일 소요 | 프로토콜 개방, 버그수정, 설치 후 1~3년 소요
AS 요인 | 없음 | 프로그램 버그 수정(종료시점 기약 없음)
장점 | 다년간 설치,운영되어 시스템이 안정적이다 | 중앙집중식에 비하여 설비 초기 투자비가 적다.
모든 종류의 DDC 콘트롤러와 프로그램 조정 없이 언제든지 호환된다
제어접점수가 92개로 다양한 제어가 가능하다
| 제어 교환방식이 간단하여 작업이 용이하며 제어 신뢰도가 높다 | 시스템이 단순하여 관리가 쉽다.
단점 |  | 이론적으로만 가능하며 당업체와 DDC 업체 사이의 프로토콜 개방사례가 없다
| 중소기업제품이다 | 중소기업제품이다
DDC 업체별로 프로그램 조정과정을 거쳐야 하며 호환성이 없다
프로그램,버그 수정등의 시간이 오래걸리고 완벽한 수정이 될때까지 시스템이 불안정하다
제어접점수가 한정되어 다양한 제어가 어렵다
DDC업체가 단일현장의 개발업무에 장기간 치중하기 어려워 완벽한 제어가 곤란하다
결론 | 적합

## 휴먼공조기 장점
참고-4. 히트펌프식 냉난방일체형 휴먼공조기의 특장점
구분 | <실외기 일체형 휴먼공조기> <실외기 분리형 휴먼공조기>
MODEL
사용연도 | 2001. 01.01 ~ 2009. 02. 21현재
냉난방 방식 | 냉매절환식(4-WAY-V/V) - EHP 공조기
최고수준의 기술력 | 공조기본체+폐열회수(특허0621922호), PCC형 열교환기(특허0442119호), 히트펌프식공기조화장치(특허0459769호) ,히트펌프용실외기유닛(실용0302964호), 고속제상히트펌프(특허033676호) , 고속제상기 부착 냉난방기(특허046659호)외 다수
특허권
냉매균등분배 열교환기(PCC) | * 냉매균등 분배용 전용열교환기(발명특허0442119호)
EHP공조기에 사용되는 증발기 및 응축기는 여름철과 겨울철에 서로 역할을 바꾸어 운전된다. 증발기는 냉매를 균등하게 증발시키기 위하여 분배기를 사용하는데 응축기는 분배기가 없고 헤더를 사용한다. 이러한 이유로 열교환효율을 극대화 하기 위하여 열교환기 본연의 기능에 맞도록 제작하여야 한다. 휴먼공조기의 응축기는 겨울철에 증발기의 역할을 하므로 응축기에도 균등하게 증발시키기 위하여 분배기를 사용하도록 설계하여 헤더와 분배기를 듀얼로 구성하여 제작한다.
전폐열회수장치 (ERTC) | * 공조기본체+폐열회수(특허0621922호),히트펌프식공기조화장치(특허0459769호)
휴먼공조기의 폐열회수 중 하나는 환기에 의한 폐열회수로서 냉*난방시 환기로 풍량의 약20~30%를 환기를 하며 이때 현열회수를 목적으로 응축기 냉각용 외기와 혼한하여 응축온도를 낮춘다. 휴먼공조기의 폐열회수 중 두번째로는 여름철 증발기에서 발생되는 응결수를 회수하여 SPRAY PUMP로 응축기에 강제 살수 하므로 응축압력을 낮추어 준다. 환기에 의한 폐열회수 및 응축수 회수로 냉동기 성적계수를 30%이상 향상시키고 응축수 회수를 효율적으로 하기위하여 응축수 펌프를 이용한 자동 분사장치를 적용하여 에너지효율과 SYSTEM 성능에 기여하여 장비 수명을 연장 시킨다.
초고속 자동제상장치(HSD) | * 고속제상히트펌프(특허033676호),고속제상기 부착 냉난방기(특허046659호)
히트펌프식 공기조화기는 난방운전시 제상을 위한 장치는 M.D.C.(자동제상장치)에 의하여 제상운전 조건을 분석하여 완벽하게 제어되는 HIGH SPEED HOT GAS CONTROL 제상방식으로써 1시간 난방운전중 60초 제상운전을 실시하여 범용 히트펌프의 경우 5~10분에 달하는 불필요한 제상운전시간을 최소화하고 연속적인 난방조건 유지와 제상으로 인한 실내온도 및 공기 압력 변화를 주지 않아야 하며 실외측 열교환기의 오염된 제상 증기가 실내로 유입되지 않도록 하여야 한다. 제상 기능은 공조기 내부장치로만 동작되므로 외부조건에 의한 제상실패 요인을 제거하였다.
정전복귀기능 | 순간 정전시 정전직전 운전조건을 설치하여 비 정상적인 운전을 예방하며 장비의 안전을 도모한다.
RCC 제어 | 냉매순환량 감시제어 시스템을 설치하여 비정상적인 운전을 예방하여 장비의 안전을 도모합니다.
PLC CONTROL | 온도 제어방식은 PLC PROCESSER가 내장된 PLC CONTROLLER에 의해 요구하는 온습도가 자동제어 되어야 하며, LCD MONITOR에 의해 DISPLAY가 가능하고 자가고장 진단에 의해 이상시 경보를 발생하고 DISPLAY상에 나타내야 한다.
| 1) | 운전자가 손쉽게 운전모드를 교체 할 수 있도록 하여야 하며 5가지 선택형 메뉴로 구성된다. - COOL, OA COOL, HEAT, DDC = DDC 원격운전기능, AUTO-2 = 전자동 항온항습기능
| 2) | 다양한 주변기기(리턴휀, 가습기 종류, 응축수회수 장치, 보조가열기 종류)를 제어할수 있도록 SYSTEM설정이 자유롭다.
| 3) | PEAK 부하율 제어를 위하여 공조기 하나 하나에 DEMAND CONTROL을 적용하고있어 전력 기본요금 50% 절감에 기여한다.
| 4) | 공조기의 용도가 단순히 냉난방에 국한되지 않고 소방제연 기능을 기본으로 장착하여 별도의 소방 제연휀이 없어도 제연기능 소방설계 기준을 만족 시킬수 있다.
| 5) | 운전현장에 대해 외기 온도와 습도가 다르게 되어 있어 난방운전시 적상 시간이 다르게 나타 나므로써 제상운전 주기가 다른점에 착안하여 제상운전을 자유롭게 조절할 수 있도록 제상용 콘트롤러가 장착되어 있다.
| 6) | COOL, OA COOL, HEAT, DEFROST, SMOKE, SYSTEM등 각종 운전모드에 모든 공조풍량 (외기, 급기, 배기, 환기)를 자유롭게 선택할 수 있도록 되어있다.
| 7) | 장비 기기별 가동 시간 조절이 가능하여 소형공조기와 대형공조기 댐퍼 구성 시간차에 대한 후속 장비 가동시간 조절을 할 수 있어 무리한 운전으로 인한 소손을 방지한다.
| 8) | 냉매 충전이나 누설, 결빙등의 상황을 미리 확인하여 안전하게 PARKING SYSTEM으로 유지하도록 하고 경고를 보내주는 안전장치가 구비되어 있어 HEATPUMP의 다양한 운전과 사고 상황을 예방 또는 경고하여 장비를 보호한다.
| 9) | 무인 운전을 위하여 1일 1회 반복운전, 1일 3회 반복운전 예약운전SYSTEM이 장착되어 있어 지속운전, 14일간 예약 운전기능 다양한 SCHEDULE운전을 할 수 있다.
| 10) | 공장에서 출하시 표준으로 설정되는 파라메터 값을 호출하는 기능과 함께 현장에서 용도에 맞도록 개선한 값을 저장하고 재 호출하는 기능을 부여하여 사용자가 실수, 담당자 교체 등에도 안정적인 운전을 보장한다.
| 11) | 공조기 운전 중에 발생 할수 있는 다양한 경우의 문제를 자가진단하고 28개의 알람 메시지로 알려주어 정확한 진단과 신속한 조치가 가능하도록 한다.
| 12) | 운전모드 설정, 온습도 설정, 예약운전, 온습도 상태확인, 운전상태 감시등이 중앙 자동제어와의 연계성이 뛰어나 어떠한 종류의 DDC CONTROLLER와는 완벽하게 대응한다.
신선공기 공급과 쾌적한 냉난방환경 유지가 필수적인 근린생활용 휴먼공기조화기 | 공조의 가장 기본적인 구성요건은 온습도 조절과 청정도 조절을 위하여 공조기에 의해 생산 되어진 공기만을 급기하여야 한다. 이러한 조건을 충족 시키기 위하여는 어떠한 조건에서도 완벽한 실내양압 유지와 외부공기의 자동 유입을 차단할 수 있어야 한다. 타사 히트펌프형 공조기의 경우 실내측 공기와 실외측 공기의 정확한 분리가 어렵고 고온공기제상 방식의 경우 실내공기를 실외기측에 통과시키기 위하여 BY-PASS DAMPER를 설치하여 운전하므로 제상과정에서 발생하는 오염된 공기의 실내 유입이 필연적이었으로 위생적인 문제를 발생하므로 적합하지 않다. 코벡엔지니어링에서는 반도체공장에 적용하는 고청정형 공조기와 휴먼공조기만의 히트펌프전용 고속제상 시스템을 결합한 휴먼공기조화기를 개발하여 시판중이다.
고객신뢰도 검증: | 을지대학병원 4회(490RT), 코오롱건설 3회(390RT), 롯데시네마 6회(1980RT), CGV 2회(585RT), 프리머스시네마 5회(2125RT), 메가박스 4회(945RT), 국회의사당 4회(390RT), 서울대공원 2회(170RT), 육군사령부 5회(475RT), 월마트 2회(860RT), 대우건설 3회(590RT), 참사랑병원 2회(460RT), 강원도청 2회(180RT), 정부청사 2회(140RT), 신영스타킹 2회(170RT), 옵티컬하이테크 2회(510RT), 대한예수교장로회 6회(460RT), 청심병원 2회(505RT)등 성능을 인정받아 반복되는 납품실적을 가지고 있으며 한신프라자, 스카이밸리,골든팰리스,디지탈컨버젼스, 현대자동차, LG오피스텔, 광주지하철, 명지대, 아주대, 경희의료원, 삼성래미안, 숭실대, KT, 예술의전당등 전국의 유명건축물 및 산업현장에서 2001년 1월부터 2009년 2월 현재까지 8년여 동안 전국에 700여대(40,000RT)가 설치되어 운전중에 있습니다.(산업시설:신영와코루,청정계,코아텍,GS칼텍스,옵티컬,아바코,LG전자,신영스타킹,르노삼성등)
동일현장에 반복해서 2회이상 설치한 실적
A/S | 코벡엔지니어링에서 휴먼공조기를 설치한 현장은 8년 동안 약 250개 현장에 약 700 여대를 판매 설치하였고 현재에도 더욱더 많은 현장에서 시공되고 있다. 코벡엔지니어링에서는 A/S발생시 신속대처도 중요하지만 예방서비스(B/S)가 더욱 중요하다는 취지아래 고객관리자에게 1개월 주기로 점검표를 발송, 점검을 요청하여 수신하고 운전중 문제점을 파악하여 대처방법을 제공하거나 출장처리하므로써 장비의 안정적인 운영과 수명연장을 도모한다. 별첨 : 1개월 주기 운전점검일지