## AHU-1(90RT)
FAN TEST REPORT REPORT
PROJECT : 전주대한극장/ HAH-900 | [13 empty] | 작성일자 : |  |  | 2005-01-03
EQUIPMENT NO |  | 용 도 | 동력(kw) | 풍량(CMM) |  |  |  | 정압(mmAq) |  |  | 전류(A) |  |  | 회전수(RPM) |  |  | PULLEY(INCH)
|  |  |  | 설계 | 측정 | 수정 | 비율 | 설계 | 측정 | 수정 | 정격 | 측정 | 수정 | 설계 | 측정 | 수정 | 설계 | TYPE | 수정
1 | S.A | 1층 | 18.5 | 600 | 52 | 58.1176 | 9.686% | 60 | 90 | 112.4221 | 39.1 | 25 | 34.9023 |  |  | 0 | 170 | 5V-2열 | 190
| R.A |  | 2.2 | 90 | 600 | 569.2308 | 632.5% | 102 | 90 | 81.0059 | 36.7 | 39 | 33.3024 |  |  | 0 | 195 | B-4 | 185
| E.A |  | 30 | 1260 | 210 | 223.125 | 17.71% | 38 | 50 | 56.4453 | 61.8 | 46 | 55.1753 |  |  | 0 | 160 | 5V-3열 | 170
- 특기사항 -
1.덕트의 풍속의 측정은 최소16개소 최대 64개소 이내에서 측정한다.
2.모터의 전류는 정격의 85~95%이상 넘기지 않도록 한다.
3.풍량 측정의 거리는 직관덕트(5D이상)에서 측정하도록 한다. | bar: 회전수(RPM) 설계 to 회전수(RPM) 측정
[11 empty] | SF | 3024.5105 | 5V-2열 | 962.7324 | 930 | 40 | 534.0703 | 596.9021 | 102.8318
[11 empty] | EF | 3978.4034 | 5V-3열 | 1266.3662 | 1250 | 20 | 502.6544 | 534.0703 | 51.4159

## AHU-2(120RT)
FAN TEST REPORT REPORT
PROJECT : 전주대한극장/ HAH-12900 | [13 empty] | 작성일자 : |  |  | 2005-01-03
EQUIPMENT NO |  | 용 도 | 동력(kw) | 풍량(CMM) |  |  |  | 정압(mmAq) |  |  | 전류(A) |  |  | 회전수(RPM) |  |  | PULLEY(INCH)
|  |  |  | 설계 | 측정 | 수정 | 비율 | 설계 | 측정 | 수정 | 정격 | 측정 | 수정 | 설계 | 측정 | 수정 | 설계 | TYPE | 수정
2 | S.A |  | 30 | 650 | 52 | 57.4737 | 8.842% | 60 | 90 | 109.9446 | 61.8 | 41 | 55.3581 |  |  | 0 | 190 | 5V-2열 | 210
| R.A |  | 2.2 | 90 | 600 | 569.2308 | 632.5% | 102 | 90 | 81.0059 | 36.7 | 39 | 33.3024 |  |  | 0 | 195 | B-4 | 185
| E.A |  | 37 | 1680 | 210 | 197.6471 | 11.76% | 38 | 50 | 44.2907 | 78.9 | 80.2 | 66.8633 |  |  | 0 | 170 | 5V-3열 | 160
- 특기사항 -
1.덕트의 풍속의 측정은 최소16개소 최대 64개소 이내에서 측정한다.
2.모터의 전류는 정격의 85~95%이상 넘기지 않도록 한다.
3.풍량 측정의 거리는 직관덕트(5D이상)에서 측정하도록 한다. | bar: 회전수(RPM) 설계 to 회전수(RPM) 측정
[11 empty] | SF | 3307.2536 | 5V-2열 | 1052.7324 | 1020 | 40 | 596.9021 | 659.7339 | 102.8318
[11 empty] | EF | 4598.1373 | 5V-3열 | 1463.6338 | 1480 | -20 | 534.0703 | 502.6544 | -51.4159