<미쯔비시 PLC 터치패드 프로그램 설치방법>

1. 바탕화면 XDesigner 프로그램 열기
2. 상단메뉴의 파일(F) -> 프로젝트 열기 -> 코벡공조기-XTOP-터치(16.02.23) 파일 불러오기
3. 기본화면 폴더트리 에서 각 화면 더블클릭 후 파일에 이상 없는지 여부 확인
4. 상단메뉴의 전송(R) -> 빌드 및 전송(B) -> 프로젝트 빌 팝업더창이 뜨면서 빌드 자동실행 -> Transmitter 팝업창이 뜨면 작화전송 선택후 USB로 선택한 후 하단의 전송 버튼 클릭
5. 모니터로 전송이 완료되면 터치 스크린 더블클릭

<미쯔비시 PLC 본체 프로그램 설치방법>

1. 바탕화면에서 Gppw-바로가기 프로그램 열기
2. 본체의 딥 스위치 전원 Run -> stop으로 변경
3. 상단메뉴의 project -> open project -> c드라이브의 MBPLC-버그수정(160223) 파일 불러오기
4. 상단메뉴의 online -> transfer setup -> 맨위 왼쪽상단 serial usb 클릭 -> Rs-232c 선택 -> Com Port는 com3으로 선택 후 팝업창 종료
5. 상단메뉴의 online -> clear PLC memory 선택 -> plc memory, data device ,Bit device 세개 선택 후 Excution 버튼 클릭
6. 상단메뉴의 online -> Write to PLC 선택 -> Comment 만 제외하고 나머지 두개 선택 후 Excution 버튼 클릭
7. 220V 전원 올렸다 내린 후 본체 딥 스위치 전원 stop -> run 으로 변경