## ENG
F A X
수신처 :
F A X : |  | T E L : |  |  | HP:
발송일자 | 2009-10-01 |  |  | 매 수 | 표지포함 | 매
발송부서 | 사장실 |  |  | 담 당 자
담 당 자 | 대표이사 박춘경(011-272-9549) |  |  | 담 당 자
F A X : |  | T E L : |  |  | HP:
- 내 용
1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 요청하신 냉난방공조를 위한 장비 열원별 비교검토서(150RT급)를 별첨과 같이 송부 합니다.
업무에 보탬이 되시기 바랍니다.
- 초기 투자비는 비교대상 모두 예산용이므로 실제 시공가는 80~85% 선이 적당합니다.
- 유지 운전비는 업무용을 기준으로 하였습니다.
- 연료종류는 LNG와 경유로 구분 하였습니다.
- 휴먼공조기는 실외기 일체형과 실외기 분리형으로 구분 하였습니다.
3. 기타 문의사항이 있으시면 당사로 연락주시기 바랍니다.
E-MAIL :
- 별 첨
1. 경제성 검토서(실외기 일체형)LNG |  |  | 16 | 매 | VS 냉동기, VS DX-AHU/STEAM
2. 휴먼공조기 제품 소개서 |  |  | 8 | 매 | 표지포함
3. 참고용 경제성 검토서 |  |  | 6 | 매 | VS 냉온수기, VS PAC EHP
주식회사 코벡엔지니어링
본사 : 서울시 금천구 가산동 505-15번지 코오롱애스턴타워 1010호 TEL : 02-2082-8899/ FAX : 02 869-1010

## 경제성 표지
경제성 검토서
초기투자비,에너지비용,용역관리비용
실외기 일체형 휴먼공조기
검토-1 : 휴먼공조기 VS 냉동기-LNG
검토-2 : 휴먼공조기 VS DX-AHU-LNG
검토-3 : 휴먼공조기 VS 냉동기-경유
검토-4 : 휴먼공조기 VS DX-AHU-경유
2009-10-01
Web : www.kohvac.com/ E-MAIL : kohvac@kohvac.com/ Tel : 02-2082-8899
첨단기술과 에너지절약의 만남 ! 주식회사 코벡엔지니어링

## 공기조화설비계획(VS냉동기-LNG)
1-1. 공기조화 설비시스템 비교(업무용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  | 제2안
열원구분 |  | HEAT PUMP식 휴먼공조기 |  |  |  | 수냉식 스크류칠러 + LNG스팀보일러 +AHU
공조방식 |  | 정풍량 단일덕트 방식 |  |  |  | 정풍량 단일덕트 방식
설비개요 | 흐름도
| 주요기능 | 1. 냉난방 공조기능 2. 신선공기 공급 및 외기냉방기능 3. 폐열(환기현열, 응축잠열) 회수기능 4. 응축폐열을 활용하여 재열에너지화 하여 재활용 기능 5. 항온항습시 목표온도±0.5℃, 목표습도±5% 관리 기능 |  |  |  | 1. 냉난방 공조기능 2. 신선공기 공급 및 외기냉방기능
운전방법 | 냉방 | 전기식 히트펌프 공조기를 운전하여 증발기 코일로 냉풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 봄,가을철에는 냉동기는 정지하고 시원한 외기를 필터로 청정시킨후 실내로 공급하는 에너지절약형 외기냉방을 실시한다. |  |  |  | 수냉식 스크류 칠러냉동기를 운전하여 냉수를 생산하고 공조기 냉수 코일로 냉풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 봄,가을철에는 냉동기는 정지하고 시원한 외기를 필터로 청정시킨후 실내로 공급하는 에너지절약형 외기냉방을 실시한다.
| 난방 | 전기식 히트펌프 공조기를 운전하여 응축기 코일로 온풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 이때 히트펌프(HEAT PUMP) 원리를 이용한다. |  |  |  | 스팀보일러(LNG 사용)를 운전하여 공조기의 스팀코일로 공급한 후 온풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다.
건축사항 | 특기사항 | 1. 공조실까지 공랭식 실외기냉각용 공기통로를 확보하여야 한다. |  |  |  | 1. 옥외에 냉각탑 설치를 위한 공간을 확보하여야 한다. 2. 냉각수 배관을 지중매설하여야 설치한다. 3. 난방을 위하여 다량의 스팀을 공급하여야 한다. 4. LNG보일러 가동을 위하여 연도구성을 하여야 한다
장단점 | 장점 | 1. 초기투자비가 적다. 2. 실외기설치 및 기계실이 필요없어 건축공간의 활용도가 높다. 3. 에너지 비용과 유지보수비용이 적게든다. 4. 관리범위가 적어 관리가 쉽고 운전요령이 간단해 쉽게 숙달된다 |  |  |  | 1. 기존 설치된 장비와 유사하여 직원의 관리 숙련도가 높다.
| 단점 | 1. 콘덴싱용 외기와 배기덕트가 크다. 2. 공조실 공간이 20%정도 크게 필요하다. |  |  |  | 1. 초기투자비가 크다. 2. 보일러 기계실 및 냉각탑 설치공간이 필요하다. 3. 연료 에너지 비용과 오버홀등 정기유지보수 비용이 크다. 4. 배관,열관리,냉동,전기등 분야별 관리자를 선임하여야 한다. 5. 보일러의 경우 정기적인 안전검사를 승인을 득해야 한다
평가 | 투자 | \343,000,000-(전기가설비 포함) |  |  |  | \410,000,000-(전기가설비 포함)
| 효과 | 시스템이 간단하여 관리가 쉽고 에너지비용이 낮다. |  |  |  | 시스템이 복잡하여 관리가 어렵고 에너지비용이 높다.
| 공간 | 공조실 내부에 설치되므로 공간활용도가 높다 |  |  |  | 냉각탑 설치를 위하여 설치공간과 배관 경로확보가 필요하다
| 비용 | \43,300,000-/년(유지관리비 포함) |  |  |  | \73,600,000-/년(유지관리비 포함)
| 상각 | \34,300,000-/년 |  |  |  | \41,000,000-/년
연간절감액 |  |  | \35,800,000- |  |  | 제1안 으로 선택시 연간 절감액입니다.
중요현장 | 2회 이상 납품실적 | 을지대학병원 4회(490RT), 코오롱건설 3회(390RT), 롯데시네마 7회(1980RT), CGV 2회(585RT), 프리머스시네마 5회(2125RT), 메가박스 4회(945RT), 국회의사당 4회(390RT), 서울대공원 2회(170RT), 육군사령부 5회(475RT), 월마트 2회(860RT), 대우건설 3회(590RT), 참사랑병원 2회(460RT), 강원도청 2회(180RT), 코텍전자 2회(520RT), 정부청사 2회(140RT), 신영스타킹 2회(170RT), 옵티컬하이테크 2회(510RT), 대한예수교장로회 6회(460RT), 청심병원 2회(505RT)등 성능을 인정받아 반복되는 납품실적을 가지고 있으며 한신프라자, 스카이밸리,골든팰리스,디지탈컨버젼스, 현대자동차, LG오피스텔, 광주지하철, 명지대, 아주대, 경희의료원, 삼성래미안, 숭실대, KT, 예술의전당,세종문화회관,유한킴벌리,던킨도너츠,KCC,스카이밸리GC,김해스카이힐,윈슬CC등 전국의 유명건축물 및 산업현장에서 2001년 1월부터 2009년 10월 현재까지 9년여 동안 전국에 800여대(45,000RT)가 설치되어 운전중에 있습니다.(교육시설:서울대학교,경희대학교,연세대학교,면지대학교,을지대학교,숭실대학교,아주대학교,당진외국어학원등)
종합 |  | \67,000,000원의 초기 투자비를 절감하고 연간 \30,600,000-의 에너지비용 및 유지보수비용을 절감 할 수 있는 1안으로 선택하시는 것이 바람직 합니다.
1-2. 공기조화 설비시스템 경제성 비교(업무용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  | 제2안
공조방식 |  | HEAT PUMP식 휴먼공조기 |  |  |  | 수냉식 스크류칠러 + LNG스팀보일러 +AHU
A. 투자비용 내역서
냉방용량 |  | 150 USRT |  |  |  | 150 USRT
난방용량 |  | 375,000㎉/h |  |  |  | 375,000㎉/h
초기투자비 | 내역 | 장치명 | 규격 | 수량 | 금액 | 장치명 | 규격 | 수량 | 금액
|  | 히트펌프식 냉동기 | 150 RT | 1 | 휴먼공조기에 포함 | 스크류냉동기 | 150 RT | 1 | 53300000
[6 empty] | 냉각탑 | 150 RT | 1 | 18500000
[6 empty] | 보일러-1 | 1TON | 1 | 31000000
|  | 공조기(AHU-1) | 1000 CMM | 1 | 170000000 | 공조기(AHU-1) | 1000 CMM | 1 | 56000000
(MCC 포함)
[6 empty] | 냉각수펌프 | 1950 LPM | 2 | 12000000
[6 empty] | 냉온수펌프 | 756 LPM | 2 | 6000000
[6 empty] | 냉각수배관공사 |  | 1 | 18000000
[6 empty] | 냉온수배관공사 |  | 1 | 10000000
|  | DUCT 설치공사 | 공조 | 1 | 135000000 | DUCT 설치공사 | 공조 | 1 | 135000000
|  | 수전공사 | 279.95 | 1 | 20996250 | 수전공사 | 229.44 | 1 | 17208000
|  | 원격자동제어 | PLC 식 | 1 | 2450000 | 원격자동제어 | CCMS+DDC | 1 | 25000000
|  | 일반관리비 | 5% | 1 | 16422312.5 | 일반관리비 | 5% | 1 | 19100400
| 계 |  |  |  | 344868562.5 |  |  |  | 401108400
투자비교 | [5 empty] | 제1안 - 제2안 |  |  | -56239837.5
B. 에너지, 유지관리 비용 내역 집계표
연간운전비 | 내역 | 냉방기 |  |  | 10065812.625 | 냉방기 |  |  | 17702712
|  | 중간기 |  |  | 2668932 | 중간기 |  |  | 2511936
|  | 난방기 |  |  | 8331190.875 | 난방기 |  |  | 22594747.3704
|  | 전력기본요금 | 5280 | 233.4 | 14788224 | 전력기본요금 | 5280 | 229.44 | 14537318.4
|  | 수도기본요금 | 0 | 12 | 0 | 수도기본요금 | 76000 | 12 | 912000
| 계 |  |  |  | 35854159.5 |  |  |  | 58258713.7704
비용비교 |  | 에너지비용 절감액 |  |  |  | 제1안 - 제2안 |  |  | -22404554.2704
유지보수비 | 내역 | 소모비용계 | 연평균 |  | 1550000 | 소모비용계 | 연평균 |  | 3400000
|  | 용역인건비계 | 냉동(코벡용역) |  | 6000000 | 용역 인건비계 | 냉동+전기 |  | 12000000
| 계 |  |  |  | 7550000 |  |  |  | 15400000
비용비교 |  | 유지보수비용 절감액 |  |  |  | 제1안 - 제2안 |  |  | -7850000
연간 투자비 감가상각액 및 에너지, 유지보수비 절감액 = (투자비 차액/10년) + (연간 유지비절감액) =
종합비교 |  | 휴먼공조기 선택시 절감달성액 |  | 원/ | 년 | -35878538.0204 |  | 원/ | 년 절감

## 운전비용비교(VS냉동기-LNG)
2-1. 공기조화 설비 운전비용 비교(업무용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  |  | 제2안
열원방식 |  | HEAT PUMP식 휴먼공조기 |  |  |  |  | 수냉식 스크류칠러 + LNG스팀보일러 +AHU
동력산정 | 내역 | 1. EHP냉동기 | 150 RT | 112.5 | 1 | 112.5 | 1. 칠러 냉동기 | 150 RT | 112.5 | 1 | 112.5
[7 empty] | 보일러(난방) | 1 ton | 5.5 | 1 | 5.5
|  | 2. 공기조화기 | 휴먼공조기 |  |  |  | 2. 공기조화기 | 일반
|  | AHU (급기휀) | AHU-1 | 37 | 1 | 37 | AHU (급기휀) | AHU-1 | 37 | 1 | 37
|  | AHU (배기휀) | AHU-1 | 45 | 1 | 45 | AHU (배기휀) | AHU-1 | 19 | 1 | 19
[7 empty] | 3. 냉각탑 | 150 RT | 2.2 | 1 | 2.2
[7 empty] | 4. 냉온수 펌프 | 756 LPM | 5.5 | 1 | 5.5
[7 empty] | 5. 냉각수 펌프 | 1950 LPM | 15 | 1 | 15
|  | 4. 보조가열기 | 가동율 20% |  |  |  | 6. 보일러 연료 | ㎥/h | 39 | 1 | 39
|  | SUB HEATER | AHU-1 | 60 | 1 | 60
[7 empty] | 7. 냉각수 사용량 | ton/h | 5.85 | 1 | 5.85
|  | 운전기간 | 시간당 소비전력 |  | 시간당 소비연료 |  | 운전기간 | 시간당 소비전력 |  | 시간당 소비연료
소비량 | 계 | 냉방기 | 194.5 | KW/h |  | ㎥/h | 냉방기 | 191.2 | KW/h |  | ㎥/h
|  | 수도사용량 |  |  |  | ton/h | 수도사용량 |  |  | 5.85 | ton/h
|  | 중간기 | 59.5 | KW/h |  | ㎥/h | 중간기 | 56 | KW/h |  | ㎥/h
|  | 난방기 | 206.5 | KW/h |  | ㎥/h | 난방기 | 67 | KW/h | 39 | ㎥/h
운전조건 |  | 12 | h/일 | 25 | 일/월 | FULL 가동 | 12 | h/일 | 30 | 일/월 | FULL 가동
연간운전비 | 내역 | 1. 냉방기 | 월간 시간 | 300 | 냉방개월수 | 4.5 | 1. 냉방기 | 월간 시간 | 360 | 냉방개월수 | 4.5
|  | 12시간 평균 | 전력 단가 | 93.5 | 운전율 | 0.5 |  | 전력 단가 | 93.5 | 운전율 | 0.5
|  |  | 심야 단가 | 40.3 |  |  |  | 연료단가(LNG) | 477.19 | 운전율 | 0.5
|  |  | 상수도 단가 | 680 | 운전율 | 0.5 |  | 상수도 단가 | 680 | 운전율 | 0.5
|  |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 0.82 |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 1
|  | 일반전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가
|  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과 |  |  |  |  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과
|  | ≒ | 10065812.625 |  |  |  | ≒ | 14480532
|  | 심야 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 지역난방 사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가
|  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과 |  |  |  |  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과
|  | ≒ |  |  |  |  | ≒ | 0
|  | 수도사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 상수도단가 |  |  |  |  | 수도사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 상수도단가
|  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과 |  |  |  |  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과
|  | ≒ | 0 |  |  |  | ≒ | 3222180
| 계 | 냉방기 운전비계 | 10065812.625 |  |  |  | 냉방기 운전비계 | 17702712
2-2. 공기조화 설비 운전비용 비교(업무용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  |  | 제2안
열원방식 |  | HEAT PUMP식 휴먼공조기 |  |  |  |  | 수냉식 스크류칠러 + LNG스팀보일러 +AHU
연간운전비 | 내역 | 2. 중간기 | 월간 시간 | 300 | 냉방개월수 | 3 | 2. 중간기 | 월간 시간 | 300 | 냉방개월수 | 3
|  |  | 전력 단가 | 62.3 | 운전율 | 0.8 |  | 전력 단가 | 62.3 | 운전율 | 0.8
|  |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 1 |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 1
|  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가
|  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과 |  |  |  |  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과
| 계 | 중간기 운전비계 | 2668932 |  |  |  | 중간기 운전비계 | 2511936
| 내역 | 3. 난방기 | 월간 시간 | 300 | 난방개월수 | 4.5 | 3. 난방기 | 월간 시간 | 360 | 난방개월수 | 4.5
|  |  | 전력 단가 | 69.5 | 운전율 | 0.5 |  | 전력 단가 | 69.5 | 운전율 | 0.5
|  |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 0.86 |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 1
|  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가
|  | x 장비 부하율 x 난방개월수 x 폐열활용효과 |  |  |  |  | x 장비 부하율 x 난방개월수 x 폐열활용효과
|  | ≒ | 8331190.875 |  |  |  | ≒ | 3771765
|  | 지역난방 | 연료단가(LNG) | 856.11 | 운전율 | 0.5 | 지역난방 | 연료단가(LNG) | 856.11 | 운전율 | 0.5
|  |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 1 |  | 장비 부하율 | 0.696 | 폐열활용 | 1
|  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가 |  |  |  |  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가
|  | x 장비 부하율 x 난방개월수 x 폐열활용효과 |  |  |  |  | x 장비 부하율 x 난방개월수 x 폐열활용효과
|  | ≒ | 0 |  |  |  | ≒ | 18822982.3704
| 계 | 난방기 운전비계 | 8331190.875 |  |  |  | 난방기 운전비계 | 22594747.3704
집계표 |  | 제 1 안 연간 냉난방비용 |  |  |  |  | 제 2 안 연간 냉난방비용
연간 운전비 합계 | 내역 | 냉방기 |  |  | 10065812.625 |  | 냉방기 |  |  | 17702712
|  | 중간기 |  |  | 2668932 |  | 중간기 |  |  | 2511936
|  | 난방기 |  |  | 8331190.875 |  | 난방기 |  |  | 22594747.3704
|  | 지역난방기본요금 |  |  | 0 |  | 지역난방기본요금 | 0 | 39 | 0
|  | 전력기본요금 | 5280 | 233.4 | 14788224 |  | 전력기본요금 | 5280 | 229.44 | 14537318.4
|  | 수도기본요금 |  | 12 | 0 |  | 수도기본요금 | 76000 | 12 | 912000
| 계 | 저압(2009년 6월 27일) |  |  | 35854159.5 |  | 저압(2009년 6월 27일) |  |  | 58258713.7704
연간계 |  | 에너지비용 절감액 |  |  | 0 |  | 제1안 - 제2안 |  |  | -22404554.2704
집계표 |  | 제 1 안 연간 유지보수비용(예상가) |  |  |  |  | 제 2 안 연간 유지보수비용(예상가)
연간 유지보수비 합계 | 내역 | 소모비용 | 핀세척 |  | 1000000 |  | 소모비용 | 핀세척 |  | 1000000
|  |  | 밸트교환 |  | 200000 |  |  | 밸트교환 |  | 200000
|  |  | 오일교환 |  | 350000 |  |  | 오일교환 |  | 1400000
[8 empty] | 배관 및 냉각탑 보수 |  | 800000
|  | 소모비용계 |  |  | 1550000 |  | 소모비용계 |  |  | 3400000
|  | 용역 인건비 | 냉동(코벡용역) |  | 6000000 |  | 용역 인건비 | 냉동 0.2인 |  | 6000000
[8 empty] | 배관,전기 0.2인 |  | 6000000
| 계 |  |  |  | 7550000 |  |  |  |  | 15400000
연간계 |  | 유지보수비용 절감액 |  |  | 0 |  | 제1안 - 제2안 |  |  | -7850000

## 공기조화설비계획(VS DX-AHU-LNG)
1-1. 공기조화 설비시스템 비교(업무용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  | 제2안
열원구분 |  | HEAT PUMP식 휴먼공조기 |  |  |  | 공냉식 스크류 + LNG스팀보일러 + DX-AHU
공조방식 |  | 정풍량 단일덕트 방식 |  |  |  | 정풍량 단일덕트 방식
설비개요 | 흐름도
| 주요기능 | 1. 냉난방 공조기능 2. 신선공기 공급 및 외기냉방기능 3. 폐열(환기현열, 응축잠열) 회수기능 4. 응축폐열을 활용하여 재열에너지화 하여 재활용 기능 5. 항온항습시 목표온도±0.5℃, 목표습도±5% 관리 기능 |  |  |  | 1. 냉난방 공조기능 2. 신선공기 공급 및 공기청정기능
운전방법 | 냉방 | 전기식 히트펌프 공조기를 운전하여 증발기 코일로 냉풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 봄,가을철에는 냉동기는 정지하고 시원한 외기를 필터로 청정시킨후 실내로 공급하는 에너지절약형 외기냉방을 실시한다. |  |  |  | 직팽식 공조기를 운전하여 증발기 코일로 냉풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 실외기를 가동한다. 봄,가을철에도 외기냉방 기능이 없어 냉동기를 가동한다.
| 난방 | 전기식 히트펌프 공조기를 운전하여 응축기 코일로 온풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 이때 히트펌프(HEAT PUMP) 원리를 이용한다. |  |  |  | LNG로 생산된 스팀을 배관을 통해 공급 받아 공조기 스팀 코일로 온풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다.
건축사항 | 특기사항 | 1. 공조실까지 공랭식 실외기냉각용 공기통로를 확보하여야 한다. |  |  |  | 1. 옥외에 실외기 설치를 위한 공간을 확보하여야 한다. 2. 냉방시엔 냉동기를 가동하고 난방시엔 스팀을 공급받는다. 3. 유지보수가 자주 필요한 반폐형 스크류압축기를 사용한다. 4. 스팀배관공사가 필수적이다.
장단점 | 장점 | 1. 초기투자비가 적다. 2. 실외기설치 및 기계실이 필요없어 건축공간의 활용도가 높다. 3. 에너지 비용과 유지보수비용이 적게든다. 4. 관리범위가 적어 관리가 쉽고 운전요령이 간단해 쉽게 숙달된다 |  |  |  | 1. 투자비가 작다.
| 단점 | 1. 콘덴싱용 외기와 배기덕트가 크다. 2. 공조실 공간이 20%정도 크게 필요하다. |  |  |  | 1. 운전 비용이 크다. 2. 스크류압축기 실외기 소음이 크다. 3. 열원이 중복되어 설비가 복잡하다. 4. 압축기 유지보수(오버홀)비용이 크고 수명이 짧다. 5. 연료공급설비가 필요하다.
평가 | 투자 | \343,000,000-(전기가설비 포함) |  |  |  | \364,000,000-(전기가설비 포함)
| 효과 | 시스템이 간단하여 관리가 쉽고 에너지비용이 낮다. |  |  |  | 시스템이 복잡하여 관리가 어렵고 에너지비용이 높다.
| 공간 | 공조실 내부에 설치되므로 공간활용도가 높다 |  |  |  | 보일러 설치를 위하여 설치공간과 연도 경로확보가 필요하다
| 비용 | \43,300,000-/년(유지관리비 포함) |  |  |  | \67,500,000-/년(유지관리비 포함)
| 상각 | \34,300,000-/년 |  |  |  | \36,400,000-/년
연간절감액 |  |  | \26,300,000- |  |  | 제1안 으로 선택시 연간 절감액입니다.
중요현장 | 2회 이상 납품실적 | 을지대학병원 4회(490RT), 코오롱건설 3회(390RT), 롯데시네마 7회(1980RT), CGV 2회(585RT), 프리머스시네마 5회(2125RT), 메가박스 4회(945RT), 국회의사당 4회(390RT), 서울대공원 2회(170RT), 육군사령부 5회(475RT), 월마트 2회(860RT), 대우건설 3회(590RT), 참사랑병원 2회(460RT), 강원도청 2회(180RT), 코텍전자 2회(520RT), 정부청사 2회(140RT), 신영스타킹 2회(170RT), 옵티컬하이테크 2회(510RT), 대한예수교장로회 6회(460RT), 청심병원 2회(505RT)등 성능을 인정받아 반복되는 납품실적을 가지고 있으며 한신프라자, 스카이밸리,골든팰리스,디지탈컨버젼스, 현대자동차, LG오피스텔, 광주지하철, 명지대, 아주대, 경희의료원, 삼성래미안, 숭실대, KT, 예술의전당,세종문화회관,유한킴벌리,던킨도너츠,KCC,스카이밸리GC,김해스카이힐,윈슬CC등 전국의 유명건축물 및 산업현장에서 2001년 1월부터 2009년 10월 현재까지 9년여 동안 전국에 800여대(45,000RT)가 설치되어 운전중에 있습니다.(교육시설:서울대학교,경희대학교,연세대학교,면지대학교,을지대학교,숭실대학교,아주대학교,당진외국어학원등)
종합 |  | \21,000,000원의 초기 투자비를 절감하고 연간 \24,200,000-의 에너지비용 및 유지보수비용을 절감 할 수 있는 1안으로 선택하시는 것이 바람직 합니다.
1-2. 공기조화 설비시스템 경제성 비교(업무용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  | 제2안
공조방식 |  | HEAT PUMP식 휴먼공조기 |  |  |  | 공냉식 스크류 + LNG스팀보일러 + DX-AHU
A. 투자비용 내역서
냉방용량 |  | 150 USRT |  |  |  | 150 USRT
난방용량 |  | 375,000㎉/h |  |  |  | 375,000㎉/h
초기투자비 | 내역 | 장치명 | 규격 | 수량 | 금액 | 장치명 | 규격 | 수량 | 금액
|  | 히트펌프식 냉동기 | 150 RT | 1 | 휴먼공조기에 포함 | 스크류냉동기 | 150 RT | 1 | 53300000
[6 empty] | 보일러-1 | 1TON | 1 | 31000000
|  | 공조기(AHU-1) | 1000 CMM | 1 | 170000000 | 공조기(AHU-1) | 1000 CMM | 1 | 96000000
(MCC 포함)
[6 empty] | 스팀배관공사 |  | 1 | 10000000
|  | DUCT 설치공사 | 공조 | 1 | 135000000 | DUCT 설치공사 | 공조 | 1 | 135000000
|  | 수전공사 | 279.95 | 1 | 20996250 | 수전공사 | 229.44 | 1 | 17208000
|  | 원격자동제어 | PLC 식 | 1 | 2450000 | 원격자동제어 | MICOM | 1 | 5000000
|  | 일반관리비 | 5% | 1 | 16422312.5 | 일반관리비 | 5% | 1 | 17375400
| 계 |  |  |  | 344868562.5 |  |  |  | 364883400
투자비교 | [5 empty] | 제1안 - 제2안 |  |  | -20014837.5
B. 에너지, 유지관리 비용 내역 집계표
연간운전비 | 내역 | 냉방기 |  |  | 10065812.625 | 냉방기 |  |  | 13442962.5
|  | 중간기 |  |  | 2668932 | 중간기 |  |  | 2511936
|  | 난방기 |  |  | 8331190.875 | 난방기 |  |  | 22285124.8704
|  | 전력기본요금 | 5280 | 233.4 | 14788224 | 전력기본요금 | 5280 | 213 | 13495680
|  | 수도기본요금 | 0 | 12 | 0 | 수도기본요금 | 76000 | 12 | 912000
| 계 |  |  |  | 35854159.5 |  |  |  | 52647703.3704
비용비교 |  | 에너지비용 절감액 |  |  |  | 제1안 - 제2안 |  |  | -16793543.8704
유지보수비 | 내역 | 소모비용계 | 연평균 |  | 1550000 | 소모비용계 | 연평균 |  | 2900000
|  | 용역인건비계 | 냉동(코벡용역) |  | 6000000 | 용역 인건비계 | 냉동+전기 |  | 12000000
| 계 |  |  |  | 7550000 |  |  |  | 14900000
비용비교 |  | 유지보수비용 절감액 |  |  |  | 제1안 - 제2안 |  |  | -7350000
연간 투자비 감가상각액 및 에너지, 유지보수비 절감액 = (투자비 차액/10년) + (연간 유지비절감액) =
종합비교 |  | 휴먼공조기 선택시 절감달성액 |  | 원/ | 년 | -26145027.6204 |  | 원/ | 년 절감

## 운전비용비교(VS DX-AHU-LNG)
2-1. 공기조화 설비 운전비용 비교(업무용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  |  | 제2안
열원방식 |  | HEAT PUMP식 휴먼공조기 |  |  |  |  | 공냉식 스크류 + LNG스팀보일러 + DX-AHU
동력산정 | 내역 | 1. EHP냉동기 | 150 RT | 112.5 | 1 | 112.5 | 1. 스크류 냉동기 | 150 RT | 112.5 | 1 | 112.5
[7 empty] | 보일러(난방) | 1 ton | 5.5 | 1 | 5.5
|  | 2. 공기조화기 | 휴먼공조기 |  |  |  | 2. 공기조화기 | 일반
|  | AHU (급기휀) | AHU-1 | 37 | 1 | 37 | AHU (급기휀) | AHU-1 | 37 | 1 | 37
|  | AHU (배기휀) | AHU-1 | 45 | 1 | 45 | AHU (배기휀) | AHU-1 | 19 | 1 | 19
[7 empty] | 3. 실외기휀 | 150 RT | 0.75 | 12 | 9
|  | 4. 보조가열기 | 가동율 20% |  |  |  | 6. 보일러 연료 | ㎥/h | 39 | 1 | 39
|  | SUB HEATER | AHU-1 | 60 | 1 | 60
[7 empty] | 7. 냉각수 사용량 | ton/h |  |  | 0
|  | 운전기간 | 시간당 소비전력 |  | 시간당 소비연료 |  | 운전기간 | 시간당 소비전력 |  | 시간당 소비연료
소비량 | 계 | 냉방기 | 194.5 | KW/h |  | ㎥/h | 냉방기 | 177.5 | KW/h |  | ㎥/h
|  | 수도사용량 |  |  |  | ton/h | 수도사용량 |  |  | 0 | ton/h
|  | 중간기 | 59.5 | KW/h |  | ㎥/h | 중간기 | 56 | KW/h |  | ㎥/h
|  | 난방기 | 206.5 | KW/h |  | ㎥/h | 난방기 | 61.5 | KW/h | 39 | ㎥/h
운전조건 |  | 12 | h/일 | 25 | 일/월 | FULL 가동 | 12 | h/일 | 30 | 일/월 | FULL 가동
연간운전비 | 내역 | 1. 냉방기 | 월간 시간 | 300 | 냉방개월수 | 4.5 | 1. 냉방기 | 월간 시간 | 360 | 냉방개월수 | 4.5
|  | 12시간 평균 | 전력 단가 | 93.5 | 운전율 | 0.5 |  | 전력 단가 | 93.5 | 운전율 | 0.5
|  |  | 심야 단가 | 40.3 |  |  |  | 연료단가(LNG) | 477.19 | 운전율 | 0.5
|  |  | 상수도 단가 | 680 | 운전율 | 0.5 |  | 상수도 단가 | 680 | 운전율 | 0.5
|  |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 0.82 |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 1
|  | 일반전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가
|  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과 |  |  |  |  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과
|  | ≒ | 10065812.625 |  |  |  | ≒ | 13442962.5
|  | 심야 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 지역난방 사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가
|  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과 |  |  |  |  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과
|  | ≒ |  |  |  |  | ≒ | 0
|  | 수도사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 상수도단가 |  |  |  |  | 수도사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 상수도단가
|  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과 |  |  |  |  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과
|  | ≒ | 0 |  |  |  | ≒ | 0
| 계 | 냉방기 운전비계 | 10065812.625 |  |  |  | 냉방기 운전비계 | 13442962.5
2-2. 공기조화 설비 운전비용 비교(업무용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  |  | 제2안
열원방식 |  | HEAT PUMP식 휴먼공조기 |  |  |  |  | 공냉식 스크류 + LNG스팀보일러 + DX-AHU
연간운전비 | 내역 | 2. 중간기 | 월간 시간 | 300 | 냉방개월수 | 3 | 2. 중간기 | 월간 시간 | 300 | 냉방개월수 | 3
|  |  | 전력 단가 | 62.3 | 운전율 | 0.8 |  | 전력 단가 | 62.3 | 운전율 | 0.8
|  |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 1 |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 1
|  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가
|  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과 |  |  |  |  | x 장비 부하율 x 냉방개월수 x 폐열활용효과
| 계 | 중간기 운전비계 | 2668932 |  |  |  | 중간기 운전비계 | 2511936
| 내역 | 3. 난방기 | 월간 시간 | 300 | 난방개월수 | 4.5 | 3. 난방기 | 월간 시간 | 360 | 난방개월수 | 4.5
|  |  | 전력 단가 | 69.5 | 운전율 | 0.5 |  | 전력 단가 | 69.5 | 운전율 | 0.5
|  |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 0.86 |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 1
|  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가
|  | x 장비 부하율 x 난방개월수 x 폐열활용효과 |  |  |  |  | x 장비 부하율 x 난방개월수 x 폐열활용효과
|  | ≒ | 8331190.875 |  |  |  | ≒ | 3462142.5
|  | 지역난방 | 연료단가(LNG) | 856.11 | 운전율 | 0.5 | 지역난방 | 연료단가(LNG) | 856.11 | 운전율 | 0.5
|  |  | 장비 부하율 | 1 | 폐열활용 | 1 |  | 장비 부하율 | 0.696 | 폐열활용 | 1
|  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가 |  |  |  |  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가
|  | x 장비 부하율 x 난방개월수 x 폐열활용효과 |  |  |  |  | x 장비 부하율 x 난방개월수 x 폐열활용효과
|  | ≒ | 0 |  |  |  | ≒ | 18822982.3704
| 계 | 난방기 운전비계 | 8331190.875 |  |  |  | 난방기 운전비계 | 22285124.8704
집계표 |  | 제 1 안 연간 냉난방비용 |  |  |  |  | 제 2 안 연간 냉난방비용
연간 운전비 합계 | 내역 | 냉방기 |  |  | 10065812.625 |  | 냉방기 |  |  | 13442962.5
|  | 중간기 |  |  | 2668932 |  | 중간기 |  |  | 2511936
|  | 난방기 |  |  | 8331190.875 |  | 난방기 |  |  | 22285124.8704
|  | 지역난방기본요금 |  |  | 0 |  | 지역난방기본요금 | 0 | 39 | 0
|  | 전력기본요금 | 5280 | 233.4 | 14788224 |  | 전력기본요금 | 5280 | 213 | 13495680
|  | 수도기본요금 |  | 12 | 0 |  | 수도기본요금 | 76000 | 12 | 912000
| 계 | 저압(2009년 6월 27일) |  |  | 35854159.5 |  | 저압(2009년 6월 27일) |  |  | 52647703.3704
연간계 |  | 에너지비용 절감액 |  |  | 0 |  | 제1안 - 제2안 |  |  | -16793543.8704
집계표 |  | 제 1 안 연간 유지보수비용(예상가) |  |  |  |  | 제 2 안 연간 유지보수비용(예상가)
연간 유지보수비 합계 | 내역 | 소모비용 | 핀세척 |  | 1000000 |  | 소모비용 | 핀세척 |  | 1000000
|  |  | 밸트교환 |  | 200000 |  |  | 밸트교환 |  | 200000
|  |  | 오일교환 |  | 350000 |  |  | 오일교환 |  | 1400000
[8 empty] | 스팀배관 보수 |  | 300000
|  | 소모비용계 |  |  | 1550000 |  | 소모비용계 |  |  | 2900000
|  | 용역 인건비 | 냉동(코벡용역) |  | 6000000 |  | 용역 인건비 | 냉동 0.2인 |  | 6000000
[8 empty] | 배관,전기 0.2인 |  | 6000000
| 계 |  |  |  | 7550000 |  |  |  |  | 14900000
연간계 |  | 유지보수비용 절감액 |  |  | 0 |  | 제1안 - 제2안 |  |  | -7350000