## 공기조화설비계획
1-1. 공기조화 설비시스템 비교(상업용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  | 제2안 |  |  |  | 제3안
열원구분 |  | 히트펌프식 공조시스템(EHP) |  |  |  | 냉온수 유니트 방식 |  |  |  | GHP 시스템 + 환기덕트
공조방식 |  | 정풍량 단일덕트 방식 |  |  |  | 정풍량 단일덕트 방식 |  |  |  | 환기덕트 추가방식
설비개요 | 흐름도
| 주요기능 | 1. 냉난방 공조기능 2. 폐열(환기현열, 응축잠열) 회수기능 3. 신선공기 공급 및 외기냉방기능 4. 제연기능 5. 개별냉난방 공조기능 |  |  |  | 1. 냉난방 공조기능 2. 피크치 관리기능 3. 신선공기 공급 및 외기냉방기능 4. 제연기능 |  |  |  | 1. 냉난방 공조기능 2. 피크치 관리기능
장단점 | 장점 | 1. 설치공간이 적다. 2. 유지관리가 편리하다. 3. 초기투자비가 작다. 4. 별도의 열원설비가 필요없다. 5. 옥외연도가 필요없다. 6. 구역별 개별운전이 가능하며 증설이 용이하다. |  |  |  | 1. 3안에 비해 설치공간이 적다. 2. 3안에 비해 유지관리가 편리하다. 3. 수전동력이 작다. 4. 하절기 전력피크치 관리가 용이하다. |  |  |  | 1. 냉방시 저단가 도시가스사용으로 운전비가 저렴하다. 2. 하절기 전력 피크치관리가 용이하다. 3. 옥외루바면적이 작다.
| 단점 | 1. 옥외루바면적이 크다. 2. 초기 수전동력이 크다. |  |  |  | 1. 냉각탑처리가 어렵다. 2. 옥외루바면적이 크다. 3. 냉동기 성적계수가 낮다. 4. 가스시설 및 안전관리가 필요하다. 5. 옥외연도 돌출로 미관이 나쁘다. 6. 운전비가 크다. |  |  |  | 1. 초기투자비가 크다. 2. 시스템이 복잡하다. 3. 실외기,배관처리가 어렵다. 4. 가스엔진의 기술적 유지관리가 어렵다. 5. 옥외배관이 많아 미관이 나쁘다. 6. 소음,진동이 크다.
평가 | 투자 | A |  |  |  | B |  |  |  | C
| 효과 | A |  |  |  | A |  |  |  | B
| 공간 | A |  |  |  | B |  |  |  | C
| 비용 | A |  |  |  | C |  |  |  | B
종합 |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C
1-2. 공기조화 설비시스템 경제성 비교(상업용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  | 제2안 |  |  |  | 제2안
공조방식 |  | 히트펌프식 공조시스템(EHP) |  |  |  | 냉온수 유니트 방식 |  |  |  | GHP 시스템 + 환기덕트
운전방법 | 냉방 | 히트펌프식 공조기를 운전하여 증발기 코일로 냉풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 봄,가을철에는 냉동기는 정지하고 시원한 외기를 필터로 청정시킨후 실내로 공급하는 에너지절약형 외기냉방을 실시한다. |  |  |  | 냉온수기를 운전하여 냉수를 생산하고 공조기 냉수 코일로 냉풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 봄,가을철에는 냉동기는 정지하고 시원한 외기를 필터로 청정시킨후 실내로 공급하는 에너지절약형 외기냉방을 실시한다. |  |  |  | 단가가 저렴한 도시가스를 이용하여 냉동기를 구동한 후 PAC와 같이 실내기가 실내에 설치되어 실내공기를 직접냉각한다. 봄,가을철에는 냉동기는 정지하고 오염된 외기를 그대로 실내로 공급하여 환기만 한다.
| 난방 | 히트펌프식 공조기를 운전하여 응축기 코일로 온풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 이때 히트펌프(HEAT PUMP) 원리를 이용한다. |  |  |  | 냉온수기를 운전하여 온수를 생산하고 공조기 온수 코일로 온풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. |  |  |  | 도시가스를 이용하여 냉동기를 구동한 후 PAC와 같이 실내기가 실내에 설치되어 실내공기를 직접 가열한다.
건축사항 |  | ￭ 옥외루바 : 급기 ≒ 8㎡ 배기 ≒ 8㎡ |  |  |  | ￭ AD 면적 : 급기 ≒ 4㎡(지하전체AD면적) 배기 ≒ 4㎡(지하전체AD면적) ￭ 옥외루바 : 급기 ≒ 12㎡ 배기 ≒ 12㎡ ￭ 냉.온수 유니트 연도 : 500φ |  |  |  | ￭ 냉매배관 PD : ≒ 1㎡
냉방용량 |  | 200 USRT |  |  |  | 200 USRT |  |  |  | 200 USRT
난방용량 |  | 330,000㎉/h |  |  |  | 330,000㎉/h |  |  |  | 330,000㎉/h
초기투자비 | 내역 | 장치명 | 규격 | 수량 | 금액 | 장치명 | 규격 | 수량 | 금액 | 장치명 | 규격 | 수량 | 금액
|  | 히트펌프식 냉동기 | 합계:200 RT | 1 | 공조기가에 포함 | 냉온수기 | 200 RT | 1 | 125000000 | 실외기 | 48,000Kcal/HR | 10 | 286000000
[6 empty] | 냉각탑 | 320 RT | 1 | 10400000 | 실내기(카세트형) | 천정4방향 | 30 | 16900000
|  | 히트펌프식 공조기 | 500 CMM | 1 | 71800000 | 공조기(AHU) | 570 CMM | 2 | 32700000 |  | 천정2방향 | 30 | 14500000
|  | (MCC 포함) | 570 CMM | 1 | 90280000 |  | 370 CMM | 1 | 21500000
|  |  | 370 CMM | 1 | 62782000 |  | 200 CMM | 1 | 14300000
|  |  | 200 CMM | 1 | 37000000 | 냉각수펌프 | 3800 LPM | 2 | 8000000 | 분기관 |  | 60 | 5400000
[6 empty] | 냉온수펌프 | 2200 LPM | 2 | 5000000 | 유선리모콘 |  | 30 | 45400000
[10 empty] | 중앙집중 control |  | 1 | 2000000
[6 empty] | 배관공사 | 냉온수 | 1 | 22000000 | 방진가대(국산) |  | 10 | 7000000
[7 empty] | 냉각수 | 1 | 20000000 | 급배기송풍기 | 식 | 1 | 9000000
[6 empty] | 연도공사 | 가스시설포함 | 1 | 20000000 | 연도공사 | 가스시설포함 | 1 | 20000000
|  | DUCT 설치공사 | 공조 | 1 | 87000000 | DUCT 설치공사 | 공조 | 1 | 87000000 | DUCT 설치공사 | 환기 | 1 | 17000000
|  | 수전공사 | 312 | 1 | 23400000 | 수전공사 | 187.32 | 1 | 14049000 | 수전공사 | 161.64 | 1 | 12123000
|  | 자동제어(CCMS) | 식 | 1 | 20000000 | 자동제어(MCC포함) | 식 | 1 | 40000000 | 자동제어(MCC포함) | 식 | 1 | 15000000
|  | 일반관리비 | 10% | 1 | 39226200 | 일반관리비 | 10% | 1 | 41994900 | 일반관리비 | 10% | 1 | 45032300
| 계 |  |  |  | 431488200 |  |  |  | 461943900 |  |  |  | 495355300
투자비교 | [5 empty] | 제1안 - 제2안 |  |  | -30455700 | 제1안 - 제3안 |  |  | -63867100
연간운전비 | 내역 | 냉방기 |  |  | 16134518.4 | 냉방기 |  |  | 29745508.8 | 냉방기 |  |  | 19763889.6
|  | 중간기 |  |  | 8827056 | 중간기 |  |  | 6395760 | 중간기 |  |  | 4354560
|  | 난방기 |  |  | 12701707.2 | 난방기 |  |  | 32308819.2 | 난방기 |  |  | 29804426.4
|  | 전력기본요금 | 5720 | 312 | 21415680 | 전력기본요금 | 5720 | 187.32 | 12857644.8 | 전력기본요금 | 5720 | 161.64 | 11094969.6
|  | 수도기본요금 | 0 | 12 | 0 | 수도기본요금 | 375000 | 12 | 4500000 | 수도기본요금 | 375000 | 12 | 4500000
| 계 |  |  |  | 59078961.6 |  |  |  | 85807732.8 |  |  |  | 69517845.6
비용비교 | [5 empty] | 제1안 - 제2안 |  |  | -26728771.2 | 제1안 - 제3안 |  |  | -10438884
연간 투자비 감가상각액 및 유지비 절감액 = (투자비 차액/10년) + (연간 유지비절감액) =
종합비교 |  |  |  | 원/ | 년 | -29774341.2 |  | 원/ | 년 | -16825594 |  | 원/ | 년

## 운전비용비교
2-1. 공기조화 설비 운전비용 비교(상업용전력+LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  |  | 제2안 |  |  |  |  | 제3안
열원방식 |  | 히트펌프식 공조시스템(EHP) |  |  |  |  | 냉온수 유니트 방식 |  |  |  |  | GHP 시스템 + 환기덕트
동력산정 | 내역 | 1. 압축기 | 200 RT | 150 | 1 | 150 | 1. 냉온수기 | 200 RT | 7.2 | 1 | 7.2 | 1. 실외기 | 20 HP | 1.92 | 10 | 19.2
|  | 2. 공기조화기 | HECO-X |  |  |  | 2. 공기조화기 | RF 내장형 |  |  |  | 2. 실내기 | 천정4방향 | 1.5 | 30 | 45
|  | AHU-1(급기휀) | 503 CMM | 15 | 1 | 15 | AHU-1,2(SF, RF) | 570 CMM | 26 | 2 | 52 |  | 천정2방향 | 0.75 | 30 | 22.5
|  | AHU-1(배기휀) | 840 CMM | 18.5 | 1 | 18.5 | AHU-3(SF, RF) | 370 CMM | 18.5 | 1 | 18.5
|  | AHU-2(급기휀) | 570 CMM | 15 | 1 | 15 | AHU-4(SF, RF) | 200 CMM | 9.2 | 1 | 9.2
|  | AHU-2(배기휀) | 980 CMM | 22.5 | 1 | 22.5 | 3. 냉각탑 | 320 RT | 7.5 | 1 | 7.5 | 3. 환기휀 | 320 CMM | 11 | 1 | 11
|  | AHU-3(급기휀) | 370 CMM | 11 | 1 | 11 | 4. 냉온수 펌프 | 3800 LPM | 22.5 | 1 | 22.5 |  | 1300 CMM | 37 | 1 | 37
|  | AHU-3(배기휀) | 700 CMM | 15 | 1 | 15 | 6. 냉각수 펌프 | 2200 LPM | 37 | 1 | 37
|  | AHU-4(급기휀) | 200 CMM | 5.5 | 1 | 5.5 | 7. 급수 펌프 | 200 LPM | 2.2 | 1 | 2.2
|  | AHU-4(배기휀) | 280 CMM | 7.5 | 1 | 7.5 | 8. 냉온수기연료 | ㎥/h | 52.5 | 1 |  | 8. GHP 연료 | 4.45 | ㎥/h | 10 | 44.5
[7 empty] | 9. 냉각수 사용량 | 6.3 | ton/h | 1
|  | 운전기간 | 시간당 소비전력 |  | 시간당 소비연료 |  | 운전기간 | 시간당 소비전력 |  | 시간당 소비연료 |  | 운전기간 | 시간당 소비전력 |  | 시간당 소비연료
소비량 | 계 | 냉방기 | 260 | KW/h |  | ㎥/h | 냉방기 | 156.1 | KW/h | 52.5 | ㎥/h | 냉방기 | 134.7 | KW/h | 44.5 | ㎥/h
|  | 수도사용량 |  |  | 0 | ton/h | 수도사용량 |  |  | 6.3 | ton/h | 수도사용량 |  |  | 0 | ton/h
|  | 중간기 | 97.3 | KW/h |  | ㎥/h | 중간기 | 70.5 | KW/h |  | ㎥/h | 중간기 | 48 | KW/h |  | ㎥/h
|  | 난방기 | 260 | KW/h |  | ㎥/h | 난방기 | 111.6 | KW/h | 52.5 | ㎥/h | 난방기 | 134.7 | KW/h | 44.5 | ㎥/h
운전조건 |  | 14 | h/일 | 30 | 일/월 | FULL 가동 | 14 | h/일 | 30 | 일/월 | FULL 가동 | 14 | h/일 | 30 | 일/월 | FULL 가동
연간운전비 | 내역 | 1. 냉방기 | 월간 시간 | 420 | 냉방개월수 | 4 | 1. 냉방기 | 월간 시간 | 420 | 냉방개월수 | 4 | 1. 냉방기 | 월간 시간 | 420 | 냉방개월수 | 4
|  |  | 전력 단가 | 101.2 | 운전율 | 0.5 |  | 전력 단가 | 101.2 | 운전율 | 0.5 |  | 전력 단가 | 101.2 | 운전율 | 0.5
|  |  | 심야 단가 | 26.2 |  |  |  | 연료 단가 | 222.4 | 운전율 | 0.5 |  | 연료 단가 | 222.4 | 운전율 | 0.5
|  |  | 상수도 단가 | 1260 | 운전율 | 0.5 |  | 상수도 단가 | 1260 | 운전율 | 0.5 |  | 상수도 단가 | 1260 | 운전율 | 0.5
|  |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 0.73 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1
|  | 일반전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가
|  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수
|  | ≒ | 16134518.4 |  |  |  | ≒ | 13269748.8 |  |  |  | ≒ | 11450577.6
|  | 심야 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가 |  |  |  |  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가
|  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수
|  | ≒ |  |  |  |  | ≒ | 9807840 |  |  |  | ≒ | 8313312
|  | 수도사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 상수도단가 |  |  |  |  | 수도사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 상수도단가 |  |  |  |  | 수도사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 상수도단가
|  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수
|  | ≒ | 0 |  |  |  | ≒ | 6667920 |  |  |  | ≒ | 0
| 계 | 냉방기 운전비계 | 16134518.4 |  |  |  | 냉방기 운전비계 | 29745508.8 |  |  |  | 냉방기 운전비계 | 19763889.6
2-2. 공기조화 설비 운전비용 비교(상업용전력+LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  |  | 제2안 |  |  |  |  | 제3안
열원방식 |  | 히트펌프식 공조시스템(EHP) |  |  |  |  | 냉온수 유니트 방식 |  |  |  |  | GHP 시스템 + 환기덕트
연간운전비 | 내역 | 2. 중간기 | 월간 시간 | 420 | 냉방개월수 | 4 | 2. 중간기 | 월간 시간 | 420 | 냉방개월수 | 4 | 2. 중간기 | 월간 시간 | 420 | 냉방개월수 | 4
|  |  | 전력 단가 | 67.5 | 운전율 | 0.8 |  | 전력 단가 | 67.5 | 운전율 | 0.8 |  | 전력 단가 | 67.5 | 운전율 | 0.8
|  |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1
|  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가
|  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수
| 계 | 중간기 운전비계 | 8827056 |  |  |  | 중간기 운전비계 | 6395760 |  |  |  | 중간기 운전비계 | 4354560
| 내역 | 3. 난방기 | 월간 시간 | 420 | 난방개월수 | 4 | 3. 난방기 | 월간 시간 | 420 | 난방개월수 | 4 | 3. 난방기 | 월간 시간 | 420 | 난방개월수 | 4
|  |  | 전력 단가 | 71.8 | 운전율 | 0.5 |  | 전력 단가 | 71.8 | 운전율 | 0.5 |  | 전력 단가 | 71.8 | 운전율 | 0.5
|  |  | 폐에너지 회수효율 |  |  | 0.81 |  | 폐에너지 회수효율 |  |  | 1 |  | 폐에너지 회수효율 |  |  | 1
|  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가
|  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수
|  | ≒ | 12701707.2 |  |  |  | ≒ | 6730819.2 |  |  |  | ≒ | 8124026.4
|  |  | 연료 단가 | 580 | 운전율 | 0.5 |  | 연료 단가 | 580 | 운전율 | 0.5 |  | 연료 단가 | 580 | 운전율 | 0.5
|  |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 0.81 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1
|  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가 |  |  |  |  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가 |  |  |  |  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가
|  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수
|  | ≒ | 0 |  |  |  | ≒ | 25578000 |  |  |  | ≒ | 21680400
| 계 | 난방기 운전비계 | 12701707.2 |  |  |  | 난방기 운전비계 | 32308819.2 |  |  |  | 난방기 운전비계 | 29804426.4
집계표 |  | 제 1 안 연간 냉난방비용 |  |  |  |  | 제 2 안 연간 냉난방비용 |  |  |  |  | 제 3 안 연간 냉난방비용
연간 운전비 합계 | 내역 | 냉방기 |  |  | 16134518.4 |  | 냉방기 |  |  | 29745508.8 |  | 냉방기 |  |  | 19763889.6
|  | 중간기 |  |  | 8827056 |  | 중간기 |  |  | 6395760 |  | 중간기 |  |  | 4354560
|  | 난방기 |  |  | 12701707.2 |  | 난방기 |  |  | 32308819.2 |  | 난방기 |  |  | 29804426.4
|  | 전력기본요금 | 5720 | 312 | 21415680 |  | 전력기본요금 | 5720 | 187.32 | 12857644.8 |  | 전력기본요금 | 5720 | 161.64 | 11094969.6
|  | 수도기본요금 |  | 12 | 0 |  | 수도기본요금 | 375000 | 12 | 4500000 |  | 수도기본요금 | 375000 | 12 | 4500000
| 계 |  |  |  | 59078961.6 |  |  |  |  | 85807732.8 |  |  |  |  | 69517845.6
연간계 |  |  |  |  | 0 |  | 제1안 - 제2안 |  |  | -26728771.2 |  | 제1안 - 제3안 |  |  | -10438884