## 공기조화설비계획
1-1. 공기조화 설비시스템 비교(상업용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  | 제2안 |  |  |  | 제3안
열원구분 |  | 히트펌프식 공조시스템 |  |  |  | 냉온수 유니트 방식 |  |  |  | 빙축열 시스템
공조방식 |  | 정풍량 단일덕트 방식 |  |  |  | 정풍량 단일덕트 방식 |  |  |  | 정풍량 단일덕트 방식
설비개요 | 흐름도
| 주요기능 | 1. 냉난방 공조기능 2. 폐열(환기현열, 응축잠열) 회수기능 3. 신선공기 공급 및 외기냉방기능 4. 제연기능 5. 개별냉난방 공조기능 |  |  |  | 1. 냉난방 공조기능 2. 피크치 관리기능 3. 신선공기 공급 및 외기냉방기능 4. 제연기능 |  |  |  | 1. 냉난방 공조기능 2. 피크치 관리기능 3. 신선공기 공급 및 외기냉방기능 4. 제연기능
장단점 | 장점 | 1. 설치공간이 적다. 2. 유지관리가 편리하다. 3. 초기투자비가 작다. 4. 별도의 열원설비가 필요없다. 5. 옥외연도가 필요없다. 6. 구역별 개별운전이 가능하며 증설이 용이하다. |  |  |  | 1. 3안에 비해 설치공간이 적다. 2. 3안에 비해 유지관리가 편리하다. 3. 수전동력이 작다. 4. 하절기 전력피크치 관리가 용이하다. |  |  |  | 1. 냉방시 심야전력사용으로 운전비가 저렴하다. 2. 하절기 전력 피크치관리가 용이하다. 3. 옥외루바면적이 작다.
| 단점 | 1. 옥외루바면적이 크다. 2. 초기 수전동력이 크다. |  |  |  | 1. 냉각탑처리가 어렵다. 2. 옥외루바면적이 크다. 3. 냉동기 성적계수가 낮다. 4. 가스시설 및 안전관리가 필요하다. 5. 옥외연도 돌출로 미관이 나쁘다. 6. 운전비가 크다. |  |  |  | 1. 초기투자비가 크다. 2. 시스템이 복잡하다. 3. 냉각탑처리가 어렵다. 4. 축열조 면적이 크다. 5. 옥외연도 돌출로 미관이 나쁘다. 6. 소음,진동이 크다.
평가 | 투자 | A |  |  |  | B |  |  |  | C
| 효과 | A |  |  |  | A |  |  |  | A
| 공간 | A |  |  |  | B |  |  |  | C
| 비용 | A |  |  |  | C |  |  |  | B
종합 |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C
1-2. 공기조화 설비시스템 경제성 비교(상업용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  | 제2안 |  |  |  | 제2안
공조방식 |  | 히트펌프식 공조시스템 |  |  |  | 냉온수 유니트 방식 |  |  |  | 빙축열 시스템
운전방법 | 냉방 | 히트펌프식 공조기를 운전하여 증발기 코일로 냉풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 봄,가을철에는 냉동기는 정지하고 시원한 외기를 필터로 청정시킨후 실내로 공급하는 에너지절약형 외기냉방을 실시한다. |  |  |  | 냉온수기를 운전하여 냉수를 생산하고 공조기 냉수 코일로 냉풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 봄,가을철에는 냉동기는 정지하고 시원한 외기를 필터로 청정시킨후 실내로 공급하는 에너지절약형 외기냉방을 실시한다. |  |  |  | 심야전기를 활용하여 야간에 냉동기로 제빙하여 저장하고 주간에 축냉한 얼음을 녹여 냉수를 생산하고 공조기 냉수 코일로 냉풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 봄,가을철에는 냉동기는 정지하고 시원한 외기를 필터로 청정시킨후 실내로 공급하는 에너지절약형 외기냉방을 실시한다.
| 난방 | 히트펌프식 공조기를 운전하여 응축기 코일로 온풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 이때 히트펌프(HEAT PUMP) 원리를 이용한다. |  |  |  | 냉온수기를 운전하여 온수를 생산하고 공조기 온수 코일로 온풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. |  |  |  | 온수보일러(LNG 사용)를 운전하여 공조기의 온수코일로 공급한 후 온풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다.
건축사항 |  | ￭ AD 면적 : 급기 ≒ 44㎡(지하전체AD면적) 배기 ≒ 44㎡(지하전체AD면적) ￭ 옥외루바 : 급기 ≒ 88㎡ 배기 ≒ 88㎡ |  |  |  | ￭ AD 면적 : 급기 ≒ 41㎡(지하전체AD면적) 배기 ≒ 41㎡(지하전체AD면적) ￭ 옥외루바 : 급기 ≒ 82㎡ 배기 ≒ 82㎡ ￭ 냉․온수 유니트 연도 : 700φ |  |  |  | ￭ AD 면적 : 급기 ≒ 24㎡(지하전체AD면적) 배기 ≒ 24㎡(지하전체AD면적) ￭ 옥외루바 : 급기 ≒ 48㎡ 배기 ≒ 48㎡ ￭ 진공온수 보일러 연도 : 600φ
냉방용량 |  | 900 USRT |  |  |  | 800 USRT |  |  |  | 750 USRT
난방용량 |  | 2,000,000㎉/h |  |  |  | 2,000,000㎉/h |  |  |  | 2,000,000㎉/h
초기투자비 | 내역 | 장치명 | 규격 | 수량 | 금액 | 장치명 | 규격 | 수량 | 금액 | 장치명 | 규격 | 수량 | 금액
|  | 히트펌프식 냉동기 | 합계:900 RT | 1 | 공조기가에 포함 | 냉온수기 | 400 RT | 2 | 300000000 | 터보냉동기 | 250 RT | 3 | 축냉시스템 가격에 포함
[6 empty] | 압입송풍 냉각탑 | 600 RT | 2 | 112000000 | 압입송풍 냉각탑 | 250 RT | 3 | 52920000
|  | 전기온수기/축열식 | 5000 LIT | 2 | 12000000 | 전기온수기/축열식 | 5000 LIT | 2 | 12000000 | 진공온수 보일러 | 1 Mkal | 3 | 90000000
|  | 히트펌프식 공조기 | AHU-1(750CMM) | 9 | 900000000 | 공조기(AHU) | AHU-1(800CMM) | 9 | 360000000 | 공조기(AHU) | AHU-1(800CMM) | 9 | 360000000
|  | (MCC 포함) |  |  |  | 냉각수펌프 | 7000 LPM | 3 | 24000000 | 냉각수펌프 | 3900 LPM | 4 | 12000000
[6 empty] | 냉온수펌프 | 4100 LPM | 3 | 14000000 | 냉온수펌프 | 4100 LPM | 4 | 14000000
[10 empty] | 브라인펌프 | 3200 LPM | 4 | 20000000
[6 empty] | 배관공사 | 냉온수 | 1 | 260000000 | 배관공사 | 냉온수 | 1 | 260000000
[7 empty] | 냉각수 | 1 | 200000000 |  | 냉각수 | 1 | 120000000
[10 empty] | 축냉시스템(자동) | 250 TON | 3 | 1800000000
[6 empty] | 연도공사 | 가스시설포함 | 1 | 40000000 | 연도공사 | 가스시설포함 | 1 | 40000000
|  | DUCT 설치공사 | 공조 | 1 | 800000000 | DUCT 설치공사 | 공조 | 1 | 800000000 | DUCT 설치공사 | 공조 | 1 | 800000000
|  | 수전공사 | 1200 KW | 1 | 101476800 | 수전공사 | 700 KW | 1 | 61614000 | 수전공사 | 650 KW | 1 | 86238000
|  | 자동제어(CCMS) | 식 | 1 | 40000000 | 자동제어(MCC포함) | 식 | 1 | 80000000 | 자동제어(MCC포함) | 식 | 1 | 100000000
|  | 일반관리비 | 15% | 1 | 278021520 | 일반관리비 | 15% | 1 | 339542100 | 일반관리비 | 15% | 1 | 563273700
| 계 |  |  |  | 2131498320 |  |  |  | 2603156100 |  |  |  | 4318431700
투자비교 | [5 empty] | 제1안 - 제2안 |  |  | -471657780 | 제1안 - 제3안 |  |  | -2186933380
연간운전비 | 내역 | 냉방기 |  |  | 72884584.08 | 냉방기 |  |  | 115521000 | 냉방기 |  |  | 58648764
|  | 중간기 |  |  | 27188784 | 중간기 |  |  | 24086160 | 중간기 |  |  | 24086160
|  | 난방기 |  |  | 60015566.52 | 난방기 |  |  | 126977676 | 난방기 |  |  | 140577360
|  | 전력기본요금 | 5720 | 1127.52 | 77392972.8 | 전력기본요금 | 5720 | 684.6 | 46990944 | 전력기본요금 | 6210 | 958.2 | 71405064
|  | 수도기본요금 | 0 | 12 | 0 | 수도기본요금 | 375000 | 12 | 4500000 | 수도기본요금 | 375000 | 12 | 4500000
| 계 |  |  |  | 237481907.4 |  |  |  | 318075780 |  |  |  | 299217348
비용비교 | [5 empty] | 제1안 - 제2안 |  |  | -80593872.6 | 제1안 - 제3안 |  |  | -61735440.6
연간 투자비 감가상각액 및 유지비 절감액 = (투자비 차액/10년) + (연간 유지비절감액) =
종합비교 |  |  |  | 원/ | 년 | -127759650.6 |  | 원/ | 년 | -280428778.6 |  | 원/ | 년

## 운전비용비교
2-1. 공기조화 설비 운전비용 비교(상업용전력+LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  |  | 제2안 |  |  |  |  | 제3안
열원방식 |  | 히트펌프식 공조시스템 |  |  |  |  | 냉온수 유니트 방식 |  |  |  |  | 빙축열 시스템
동력산정 | 내역 | 1. 압축기 | 100 RT | 75 | 9 | 675 | 1. 냉온수기 | 400 RT | 12 | 2 | 24 | 1. 터보냉동기 | 250 RT | 210 | 3 | 630
|  | 2. 공기조화기 | AHU-1 |  |  |  | 2. 공기조화기 |  |  |  |  | 2. 공기조화기
|  | AHU-1(급기휀) | 750 CMM | 18.5 | 9 | 166.5 | AHU-1(급기휀) | 800 CMM | 18.5 | 9 | 166.5 | AHU-1(급기휀) | 800 CMM | 18.5 | 9 | 166.5
|  | AHU-1(배기휀) | 1400 CMM | 37 | 9 | 333 | AHU-1(리턴휀) | 750 CMM | 11 | 9 | 99 | AHU-1(리턴휀) | 750 CMM | 11 | 9 | 99
[7 empty] | 3. 냉각탑 | 600 RT | 60 | 2 | 120 | 3. 냉각탑 | 400 RT | 45 | 3 | 135
[7 empty] | 4. 냉온수 펌프 | 4100 LPM | 30 | 2 | 60 | 4. 냉온수 펌프 | 4100 LPM | 30 | 3 | 90
[12 empty] | 5. 브라인 펌프 | 3200 LPM | 22.5 | 3 | 67.5
[7 empty] | 6. 냉각수 펌프 | 7000 LPM | 45 | 2 | 90 | 6. 냉각수 펌프 | 3900 LPM | 30 | 3 | 90
[7 empty] | 7. 급수 펌프 | 500 LPM | 11 | 1 | 11 | 7. 급수 펌프 | 500 LPM | 11 | 1 | 11
|  | 8. 보조가열기 | 0.2 | 30 | 9 | 54 | 8. 냉온수기연료 | ㎥/h | 108 | 2 |  | 8. 보일러(난방) | 80.5 | 4.5 | 3 | 13.5
[7 empty] | 9. 냉각수 사용량 | 12.6 | ton/h | 2 |  | 9. 냉각수 사용량 | 7 | ton/h | 3
|  | 운전기간 | 시간당 소비전력 |  | 시간당 소비연료 |  | 운전기간 | 시간당 소비전력 |  | 시간당 소비연료 |  | 운전기간 | 시간당 소비전력 |  | 시간당 소비연료
소비량 | 계 | 냉방기 | 1174.5 | KW/h |  | ㎥/h | 냉방기 | 570.5 | KW/h | 216 | ㎥/h | 냉방기 | 355.5 | KW/h | 798.5 | KW/h
|  | 수도사용량 |  |  | 0 | ton/h | 수도사용량 |  |  | 25.2 | ton/h | 수도사용량 |  |  | 21 | ton/h
|  | 중간기 | 299.7 | KW/h |  | ㎥/h | 중간기 | 265.5 | KW/h |  | ㎥/h | 중간기 | 265.5 | KW/h |  | ㎥/h
|  | 난방기 | 1228.5 | KW/h |  | ㎥/h | 난방기 | 360.5 | KW/h | 216 | ㎥/h | 난방기 | 380 | KW/h | 241.5 | ㎥/h
운전조건 |  | 14 | h/일 | 30 | 일/월 | FULL 가동 | 14 | h/일 | 30 | 일/월 | FULL 가동 | 14 | h/일 | 30 | 일/월 | FULL 가동
연간운전비 | 내역 | 1. 냉방기 | 월간 시간 | 420 | 냉방개월수 | 4 | 1. 냉방기 | 월간 시간 | 420 | 냉방개월수 | 4 | 1. 냉방기 | 월간 시간 | 420 | 냉방개월수 | 4
|  |  | 전력 단가 | 101.2 | 운전율 | 0.5 |  | 전력 단가 | 101.2 | 운전율 | 0.5 |  | 전력 단가 | 101.2 | 운전율 | 0.5
|  |  | 심야 단가 | 26.2 |  |  |  | 연료 단가 | 222.4 | 운전율 | 0.5 |  | 심야 단가 | 26.2 | 제빙시간 | 10
|  |  | 상수도 단가 | 1260 | 운전율 | 0.5 |  | 상수도 단가 | 1260 | 운전율 | 0.5 |  | 상수도 단가 | 1260 | 운전율 | 0.5
|  |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 0.73 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1
|  | 일반전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 일반 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가
|  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수
|  | ≒ | 72884584.08 |  |  |  | ≒ | 48497064 |  |  |  | ≒ | 30220344
|  | 심야 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가 |  |  |  |  | 심야 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가
|  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수
|  | ≒ |  |  |  |  | ≒ | 40352256 |  |  |  | ≒ | 12552420
|  | 수도사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 상수도단가 |  |  |  |  | 수도사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 상수도단가 |  |  |  |  | 수도사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 상수도단가
|  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수
|  | ≒ | 0 |  |  |  | ≒ | 26671680 |  |  |  | ≒ | 15876000
| 계 | 냉방기 운전비계 | 72884584.08 |  |  |  | 냉방기 운전비계 | 115521000 |  |  |  | 냉방기 운전비계 | 58648764
2-2. 공기조화 설비 운전비용 비교(상업용전력+LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  |  | 제2안 |  |  |  |  | 제3안
열원방식 |  | 히트펌프식 공조시스템 |  |  |  |  | 냉온수 유니트 방식 |  |  |  |  | 빙축열 시스템
연간운전비 | 내역 | 2. 중간기 | 월간 시간 | 420 | 냉방개월수 | 4 | 2. 중간기 | 월간 시간 | 420 | 냉방개월수 | 4 | 2. 중간기 | 월간 시간 | 420 | 냉방개월수 | 4
|  |  | 전력 단가 | 67.5 | 운전율 | 0.8 |  | 전력 단가 | 67.5 | 운전율 | 0.8 |  | 전력 단가 | 67.5 | 운전율 | 0.8
|  |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1
|  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가
|  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수
| 계 | 중간기 운전비계 | 27188784 |  |  |  | 중간기 운전비계 | 24086160 |  |  |  | 중간기 운전비계 | 24086160
| 내역 | 3. 난방기 | 월간 시간 | 420 | 난방개월수 | 4 | 3. 난방기 | 월간 시간 | 420 | 난방개월수 | 4 | 3. 난방기 | 월간 시간 | 420 | 난방개월수 | 4
|  |  | 전력 단가 | 71.8 | 운전율 | 0.5 |  | 전력 단가 | 71.8 | 운전율 | 0.5 |  | 전력 단가 | 71.8 | 운전율 | 0.5
|  |  | 폐에너지 회수효율 |  |  | 0.81 |  | 폐에너지 회수효율 |  |  | 1 |  | 폐에너지 회수효율 |  |  | 1
|  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 전력단가
|  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수
|  | ≒ | 60015566.52 |  |  |  | ≒ | 21742476 |  |  |  | ≒ | 22918560
|  |  | 연료 단가 | 580 | 운전율 | 0.5 |  | 연료 단가 | 580 | 운전율 | 0.5 |  | 연료 단가 | 580 | 운전율 | 0.5
|  |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 0.81 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1
|  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가 |  |  |  |  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가 |  |  |  |  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전율 x 연료단가
|  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수
|  | ≒ | 0 |  |  |  | ≒ | 105235200 |  |  |  | ≒ | 117658800
| 계 | 난방기 운전비계 | 60015566.52 |  |  |  | 난방기 운전비계 | 126977676 |  |  |  | 난방기 운전비계 | 140577360
집계표 |  | 제 1 안 연간 냉난방비용 |  |  |  |  | 제 2 안 연간 냉난방비용 |  |  |  |  | 제 3 안 연간 냉난방비용
연간 운전비 합계 | 내역 | 냉방기 |  |  | 72884584.08 |  | 냉방기 |  |  | 115521000 |  | 냉방기 |  |  | 58648764
|  | 중간기 |  |  | 27188784 |  | 중간기 |  |  | 24086160 |  | 중간기 |  |  | 24086160
|  | 난방기 |  |  | 60015566.52 |  | 난방기 |  |  | 126977676 |  | 난방기 |  |  | 140577360
|  | 전력기본요금 | 5720 | 1127.52 | 77392972.8 |  | 전력기본요금 | 5720 | 684.6 | 46990944 |  | 전력기본요금 | 6210 | 958.2 | 71405064
|  | 수도기본요금 |  | 12 | 0 |  | 수도기본요금 | 375000 | 12 | 4500000 |  | 수도기본요금 | 375000 | 12 | 4500000
| 계 |  |  |  | 237481907.4 |  |  |  |  | 318075780 |  |  |  |  | 299217348
연간계 |  |  |  |  | 0 |  | 제1안 - 제2안 |  |  | -80593872.6 |  | 제1안 - 제3안 |  |  | -61735440.6