## 1-Page
㈜OOO과 최적의 항온항습 클린룸 공조 시스템
1. 부제: | ㈜OOO 현장을 최상의 작업 환경 조성과 함께 공사비 및 유지운전비용 절감으로 제품의 생산 원가를 절감하여 경쟁사와의 경쟁력 확보에 기여할 수 있는 최적의 항온항습 클린룸 공조 시스템 시공
2. 목표: | 작업장별 공정이 각기 다르므로 각 작업장별로 설치되는 공조기를 개별운전할 수 있도록 하며 무한한 태양에너지를 열원으로 하는 공기채열식 히트펌프를 도입하여 난방 연료 사용을 억제하고 클린룸 특성상 필수적으로 발생하는 60,000Kcal/h의 폐열을 회수하여 재활용 하므로써 냉난방 비용을 절감한다.
3. 목표달성을 위한 요건
1) 크린룸에 구분 설치된 공조기로 완벽한 독립열원 운전이루어져야 한다.
2) 봄가을에도 환기기능이 충분하고 폐열회수가 가능한 저비용의 휴먼공조시스템(HECO-X)을 설치한다.
3) 관리인원이 부족한 상태에서 운영할 수 있는 손쉬운 시스템이어야 한다.
4) 운영자가 에너지절약의 중요성을 충분히 이해하고 운영하여야 한다.
4. 완벽한 클린룸 유지 기능 및 폐열회수 시스템 구성을 위하여 중점 검토할 내용
1) 환기(봄,가을 외기냉방기능으로 에너지 대폭절감) 및 폐열회수 일체형 휴먼공조시스템으로 설치
2) 고효율 히트펌프식 공조설비를 이용하여 각종수배관 및 부대장치로 가득찬 기계실 공간을 축소한다.
3) 작업장별로 운영시간이 다른 경우에도 독립적인 운전이 가능한 열원분리형 SYSTEM을 설치한다.
4) 운영자에게 에너지 절약의 중요성을 인식하고 운영할 수 있도록 철저한 교육을 실시한다.
5. 최적설계에 의한 검토결과
1) 1층 공조실에 O.A, E.A를 분리하여 AD 확보(자료참조)
2) 클린룸을 요구하는 작업실 진출입구에 CLASS 5,000~10,000정도 수준의 전실을 운영한다.
3) 클린룸을 요구하는 작업실에 1대의 장비(AHU-1)로 설치하여 운영한다.
4) 클린룸 실내에 CLASS 1,000을 유지하기 위해 고성능 HEPA BLOUWER FILTER UNIT을 설치한다.
5) 220KW 정도의 수전동력이 요구된다.(전열가습기 포함)
6. 최적설계에 의한 시공시 기대효과(연간 \29,500,000- 이상 절감 기대)
1) 초기 투자비 절감액 : \45,000,000-
2) 연간 에너지비용 절감액 : \25,000,000-/년
3) 연간 관리비 절감액 : \ 0-/년(동일수준으로 평가)
4) 연간 감가상각 차액 : \4,500,000-/년
5) 개별운전이 용이하고 관리가 쉬우며 향후 이설 및 증축시에도 시스템 구성이 용이하다.
7. 기대효과 및 요청
휴먼공조시스템을 선정하시어 초기 투자비를 절감하고 페열회수 에너지절감운전을 통한 연간 유지비 \29,500,000- 절감으로 귀사 제품의 원가 경쟁력 재고와 이윤 극대화에 기여할 수 있도록 하여 주십시오.
OOOO년 OO월 OO일
㈜코벡엔지니어링 기획영업팀장 OOO(HP:011-272-9549)
본사 : 서울시 금천구 시흥3동 982-7번지/TEL : 02-892-5161/ FAX : 02 892-5033/ www.kohvac.com
첨단기술과 에너지절약의 만남 ! 주식회사 코벡엔지니어링

## 공기조화설비계획
1-1. 클린룸 공기조화 설비시스템 제안(공업용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  | 제2안
공조방식 |  | 휴먼 공조기 + RETURN FAN + DUCT + 전열가습(보조난방) |  |  |  | 직팽식 공조기 + RETURN FAN + DUCT + 전열(주-난방, 가습)
설비개요 | 설비구성 | 1. 구분설비 폐열회수 겸용 히트펌프식 휴먼공조기, 히트펌프 제어시스템 |  |  |  | 1. 구분설비 직팽식 공조기, 공랭식 냉동기제어시스템, 난방용 전열히터
|  | 2. 공통설비 클린룸 공조덕트, 원격자동제어 |  |  |  | 2. 공통설비 클린룸 공조덕트, 원격자동제어
|  | 3. 축소변경설비 전열난방용 추가 수전 없음(213 KW 축소) |  |  |  | 3. 축소변경설비
| 주요기능 | 1. 냉난방, 가습기능 2. 항균(클린룸), 항진 공기청정기능 3. 신선공기 공급기능 4. 봄,가을 외기냉방기능(에너지절약형 이코노마이저 시스템) 5. 공조장치내 환기 및 드레인 폐열회수 기능 6. 냉난방 겸용 공조기별 작업시간 차이에 부합하는 개별운전 기능 7. 무인운전 기능 |  |  |  | 1. 냉난방, 가습기능 2. 항균(클린룸), 항진 공기청정기능 3. 신선공기 공급기능 4. 봄,가을 외기냉방기능(에너지절약형 이코노마이저 시스템) 5. 6. 냉방시만 공조기별 작업시간 차이에 부합하는 개별운전 기능 7. 무인운전 기능
장단점 | 장점 | 1. 냉난방 및 온습도 제어 효과가 탁월하다. 2. 고성능 필터를 사용하여 청정한 실내 작업조건을 유지한다. 3. 공조기별로 독립열원을 사용하므로 작업장별 개별운전이 가능하다. 4. 외기냉방 및 폐열회수로 유지비용이 절감된다. 5. 초기투자비가 저렴하다. 6. 냉난방 열원 일체형이라 운전 및 관리가 쉽다. 7. 장비 및 시스템의 수명이 길다.(최소 15년) |  |  |  | 1. 냉난방 및 온습도 제어 효과가 탁월하다. 2. 고성능 필터를 사용하여 청정한 실내 작업조건을 유지한다. 3. 냉방시에만 작업장별 개별운전이 가능하다. 4. 외기냉방이 가능하다. 5. 초기투자비가 저렴하다. 6. 냉난방 열원 일체형이라 운전 및 관리가 쉽다. 7.
| 단점 | 1. 2. 보조가열기가 필요(스팀 또는 전기/ 주난방의 30% 수준)하다. |  |  |  | 1. 전열히터 난방방식이므로 전력공급시설이 크다. 2. 유지비용이 크다. 3. 4. 폐열회수 기능이 없어 유지비가 크다. 5. 6. 7. 실외기가 복사열 및 외부에 노출되어 장비 수명이 짧다.
평가 | 투자 | A |  |  |  | A
| 효과 | A |  |  |  | B
| 청정 | A |  |  |  | A
| 비용 | A |  |  |  | B
종합 |  | A |  |  |  | B
1-2. 클린룸 공기조화 설비시스템 제안(공업용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  | 제2안
공조방식 |  | 휴먼 공조기 + RETURN FAN + DUCT + 전열가습(보조난방) |  |  |  | 직팽식 공조기 + RETURN FAN + DUCT + 전열(주-난방, 가습)
운전방법 | 냉방 | 휴먼공조기(리턴휀 내장형/폐열회수 및 외기냉방으로 에너지절감에 기여함)를 운전하여 증발기 코일로 냉풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 봄,가을철에는 냉동기는 정지하고 시원한 외기를 고성능 필터로 청정시킨후 실내로 공급하는 초에너지절약형 외기냉방을 실시한다. |  |  |  | 직팽식 공조기(리턴휀 내장형/외기냉방으로 에너지절감에 기여함)로 냉풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다.
| 난방 | 휴먼공조기를 운전하여 응축기 코일로 온풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 이때 히트펌프(HEAT PUMP) 원리를 이용한다. 가습을 위하여 전기를 이용 스팀을 공조기로 공급한다. |  |  |  | 전기를 사용 전기코일로 온풍을 생산하여 덕트를 통하여 실내로 공급한다. 가습을 위하여 전기를 이용 스팀을 공조기로 공급한다.
| 효과 | 1. 전기동력이 작다.(히트펌프효과) 2. 공사비가 감소된다.(수전 213 KW 감소) 3. 유지운영비가 감소한다.(히트펌프효과/LNG, 폐열회수효과/전기)
냉방용량 |  | 90 USRT |  |  |  | 90 USRT
난방용량 |  | 201,000㎉/h |  |  |  | 201,000㎉/h
초기투자비 | 내역 | 장치명 | 규격 | 수량 | 금액 | 장치명 | 규격 | 수량 | 금액
|  | 히트펌프식 냉동기 | 합계:90 RT | 1 | 휴먼공조기가에 포함됨 | 공냉식 냉동기 | 합계:90 RT | 1 | 직팽식공조기가에 포함
|  | 휴먼공조기 | AHU-1(90HP) | 1 | 111200000 | 직팽식 공조기(DX-AHU) | AHU-1(90HP) | 1 | 126100000
(MCC 포함)
|  | (HEPA FILTER 포함) | BFU(40 CMM) | 136 | 149600000 | (HEPA FILTER 포함) | BFU(40 CMM) | 136 | 149600000
|  | (HEPA FILTER 포함) | FU(40 CMM) | 15 | 6600000 | (HEPA FILTER 포함) | BFU(40 CMM) | 15 | 6600000
|  | DUCT 설치공사 |  | 1 | 110000000 | DUCT 설치공사 |  | 1 | 110000000
|  | 수전공사 | 193.68 | 1 | 17431200 | 수전공사 | 386.52 | 1 | 34786800
|  | 자동제어(REMOTE) | 식 | 1 | 4000000 | 자동제어(MCC포함) | 식 | 1 | 15000000
|  | 일반관리비 | 5% | 1 | 19941560 | 일반관리비 | 5% | 1 | 22104340
| 계 |  |  |  | 418772760 |  |  |  | 464191140
투자비 차액 | 계 | 제2안 - 제1안 |  |  | 45418380
연간운전비 | 내역 | 냉방기 |  |  | 9202633.6896 | 냉방기 |  |  | 12606347.52
|  | 중간기 |  |  | 3327897.6 | 중간기 |  |  | 3327897.6
|  | 난방기 |  |  | 8679900.9024 | 난방기 |  |  | 21385378.56
|  | 전력기본요금 | 3960 | 193.68 | 9203673.6 | 전력기본요금 | 3960 | 386.52 | 18367430.4
|  | 수도기본요금 | 72000 | 12 | 864000 | 수도기본요금 | 72000 | 12 | 864000
| 계 |  |  |  | 31278105.792 |  |  |  | 56551054.08
연간 절감액 | 계 | 제2안 - 제1안 |  |  | 25272948.288
연간 투자비 감가상각액 및 유지비 절감액 = |  |  |  | (투자비 차액/10년) + (연간 유지비절감액) = |  |  | 29800000 | /년

## 운전비용비교
2-1. 클린룸 공기조화 설비 운전비용 비교(공업용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  |  | 제2안
공조방식 |  | 휴먼 공조기 + RETURN FAN + DUCT + 전열가습(보조난방) |  |  |  |  | 직팽식 공조기 + RETURN FAN + DUCT + 전열(주-난방, 가습)
동력산정 | 내역 | 1. 압축기 | AHU-1(90HP) | 67.5 | 1 | 67.5 | 1. 공냉식 냉동기 | AHU-1(90HP) | 67.5 | 1 | 67.5
[7 empty] | 1-2. 난방히터 | 201,000 ㎉/h | 233 | 1 | 233
|  | 2. 휴먼공기조화기 |  |  |  |  | 2. 직팽식공기조화기
|  | AHU-1(급기, 리턴휀) | 606 CMM | 33.5 | 1 | 33.5 | AHU-1(급기, 리턴휀) | 606 CMM | 33.5 | 1 | 33.5
|  | BFU | 40 CMM | 0.1 | 136 | 13.6 | BFU | 40 CMM | 0.1 | 136 | 13.6
|  | 3. 응축기휀 | 1260 CMM | 4.8 | 1 | 4.8 | 3. 실외기휀 | 1260 CMM | 4.8 | 1 | 4.8
|  | 4. 가습용 전열 | 105 Kg/h | 84 | 0.5 | 42 | 4. 가습용 전열 | 105 Kg/h | 84 | 0.5 | 42
|  | 운전기간 | 시간당 소비전력 |  | 시간당 소비연료 |  | 운전기간 | 시간당 소비전력 |  | 시간당 소비연료
| 계 | 냉방기 | 119.4 | KW/h |  | ㎥/h | 냉방기 | 119.4 | KW/h |  | ㎥/h
|  | 중간기 | 47.1 | KW/h |  | ㎥/h | 중간기 | 47.1 | KW/h |  | ㎥/h
|  | 난방기 | 161.4 | KW/h |  | ㎥/h | 난방기 | 322.1 | KW/h |  | ㎥/h
운전조건 |  | 16 | h/일 | 30 | 일/월 | FULL 가동 | 16 | h/일 | 30 | 일/월 | FULL 가동
연간운전비 | 내역 | 1. 냉방기 | 월간 시간 | 480 | 냉방개월수 | 4.5 | 1. 냉방기 | 월간 시간 | 480 | 냉방개월수 | 4.5
|  |  | 전력 단가 | 61.1 | 운전부하율 | 0.8 |  | 전력 단가 | 61.1 | 운전부하율 | 0.8
|  |  | 심야 단가 | 26.2 |  |  |  | 심야 단가 | 26.2
|  |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 0.73 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1
|  | 일반전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전부하율 x 전력단가 |  |  |  |  | 일반 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전부하율 x 전력단가
|  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  | 119.4 | KW
|  | ≒ | 9202633.6896 |  |  |  | ≒ | 12606347.52
|  | 심야 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전부하율 x 전력단가 |  |  |  |  | 심야 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전부하율 x 전력단가
|  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  | KW
|  | ≒ |  |  |  |  | ≒ | 0
| 계 | 냉방기 운전비계 | 9202633.6896 |  |  |  | 냉방기 운전비걔 | 12606347.52
2-2. 클린룸 공기조화 설비 운전비용 비교(공업용전기 & 연료-LNG)
항목 |  | 제1안 |  |  |  |  | 제2안
공조방식 |  | 휴먼 공조기 + RETURN FAN + DUCT + 전열가습(보조난방) |  |  |  |  | 직팽식 공조기 + RETURN FAN + DUCT + 전열(주-난방, 가습)
연간운전비 | 내역 | 2. 중간기 | 월간 시간 | 480 | 냉방개월수 | 4 | 2. 중간기 | 월간 시간 | 480 | 냉방개월수 | 4
|  |  | 전력 단가 | 46 | 운전부하율 | 0.8 |  | 전력 단가 | 46 | 운전부하율 | 0.8
|  |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1
|  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전부하율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전부하율 x 전력단가
|  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수
| 계 | 중간기 운전비계 | 3327897.6 |  |  |  | 중간기 운전비계 | 3327897.6
| 내역 | 3. 난방기 | 월간 시간 | 480 | 난방개월수 | 3.5 | 3. 난방기 | 월간 시간 | 480 | 난방개월수 | 3.5
|  |  | 전력 단가 | 49.4 | 운전부하율 | 0.8 |  | 전력 단가 | 49.4 | 운전부하율 | 0.8
|  |  | 폐에너지 회수효율 |  |  | 0.81 |  | 폐에너지 회수효율 |  |  | 1
|  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전부하율 x 전력단가 |  |  |  |  | 전력사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전부하율 x 전력단가
|  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 냉방개월수
|  | ≒ | 8679900.9024 |  |  |  | ≒ | 21385378.56
|  |  | 연료 단가 | 580 | 운전부하율 | 0.5 |  | 연료 단가 | 580 | 운전부하율 | 0.5
|  |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 0.81 |  | 폐에너지 회수로 효율상승율 |  |  | 1
|  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전부하율 x 연료단가 |  |  |  |  | 연료사용량 = 시간당사용량 x 월간시간 x 운전부하율 x 연료단가
|  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수 |  |  |  |  | x 폐에너지회수율 x 난방개월수
|  | ≒ | 0 |  |  |  | ≒ | 0
| 계 | 난방기 운전비계 | 8679900.9024 |  |  |  | 난방기 운전비계 | 21385378.56
집계표 |  | 제 1 안 연간 냉난방비용 |  |  |  |  | 제 2 안 연간 냉난방비용
연간 운전비 합계 | 내역 | 냉방기 |  |  | 9202633.6896 |  | 냉방기 |  |  | 12606347.52
|  | 중간기 |  |  | 3327897.6 |  | 중간기 |  |  | 3327897.6
|  | 난방기 |  |  | 8679900.9024 |  | 난방기 |  |  | 21385378.56
|  | 전력기본요금 | 3960 | 193.68 | 9203673.6 |  | 전력기본요금 | 3960 | 386.52 | 18367430.4
|  | 수도기본요금 | 72000 | 12 | 864000 |  | 수도기본요금 | 72000 | 12 | 864000
| 계 | 연간 냉난방비 총계 |  |  | 31278105.792 |  | 연간 냉난방비 총계 |  |  | 56551054.08
연간절감액 |  | 냉난방 비용 절감효과 |  |  | 25272948.288