## FACTORY-DEFAULT(KOHVAC-1211
HECO-X PLC CONTROL FACTORY DEFAULT(2004. 12. 09)
1
< | < |  |  | K | O | H | V | A | C |  |  | > | >
시스템의 전원 5V가 투입되면 CPU 는 리셋후 초기 화면
[16 empty] | 시스템에 전원이 들어오면 약 3초후에 표시되는 로고 입니 | 에 회사의 A/S 전화 번호를 ROM 에서 읽어와 화면에 표시
A | / | S | : | 0 | 2 |  | 8 | 9 | 2 |  | 5 | 0 | 8 | 8 |  | 다. 로고 표시후 약 5초간 더 표시 되며 그전에 아무키나 | 하며 표시 시간은 약 5초 로 한다 5초 후에는 화면 2를 표시
[16 empty] | 누르시면 다음 단계로 진행 됩니다. | 한다
2
< | H | U | M | A | N |  | C | O | N | T | R | O | L |  | > |  | 화면2 화면2는 현재의 온도 값이며 SHT-11의 온습도 센서
N | O | W |  |  | T | E | M | P | : | ± | 9 | 9 | . | 9 | C | 초기 로고 표시후 자동으로 상태 표시를 시작 합니다 | 온도 값과 습도값을 표시 하며 NOW 현재값 및의 수치는
S | E | T | [8 empty] | 2 | 3 | . | 0 | C | 현재의 온도값과 습도 값을 표시 하며 시스템에 설정 되어 | 목표 수치이며 화면 6번에 입력 되어 있는 설정 목표값
[16 empty] | 있는 온도 목표치와 습도 목표치를 표시 하여 줍니다 | 을 RAM 에서 읽어서 표시 한다 온 습도 모두 같으며 단
N | O | W |  |  | H | U | M | I | : |  | 9 | 9 | . | 9 | % | 하단에는 현재 시스템의 모드가 어떠한 상태 인지를 하단에 표 | DDC모드로 동작시 온도는 AI-0의 값을 표시하면 된다
S | E | T | [8 empty] | 4 | 0 | . | 0 | % | 시 하여 줌니다 | 습도는 AI-1 값을 읽어서 표시한다 하단의 현재 의 모드를
DDC 및 화면 5번 에 설정 되너 있는 상태를 표시 하여 주며
C | O | O | L |  |  | S | U | P | E | R |  |  | L | C | L |  | 하단에 표시 한 모드 대로 시스템은 동작 하여야 한다
3
|  |  |  | 1 |  | M | E | N | U |  |  |  |  | O | 1 | 메뉴화면은 키패드상의 메뉴보턴을 터치 하는 순간 어느 | 화면3 : 화면3은 키보턴 상의 MENU 보턴을 누르면 좌측의
1 | . | C | O | N | T | R | O | L |  | M | O | D | E |  |  | 화면에서도 전환 되며 메뉴1과 메뉴2번이 있습니다 | 화면으로 이동하며 메뉴 화면이다 우측 상단의 11이라고
2 | . | S | E | T |  | T | E | M | P | & | H | U | M | I |  | 메뉴화면에서 우측 상단의 커서의 플리커 상태에서 원하는 | 표시되어 있는 곳에 커서가 깜빡이며 프리커 하고 있어야
3 | . | S | E | N | S | O | R |  | O | F | F | S | E | T |  | 숫자를 입력한후 ENTER 버턴을 누르면 원하는 화면으로 전 | 하며 초기 전환 상태에서 첫번째 자리수에 커서가 와있어
4 | . | S | E | N | S | O | R |  | S | T | E | P |  |  |  | 환 되며 메뉴2번을 선택 하기 위하여는 1번 메뉴화면에 들 | 야 하며 숫자키패드로 원하는 숫자를 우측 상단에 입력후
5 | . | D | A | M | P | E | R | [8 empty] | 어온 즉시 ENTER 버턴을 누르면 메뉴 2번으로 전환 된다. | 하단의 ENTER 보턴을 누르면 원하는 화면으로 이동 하여
6 | . | S | E | T |  | D | E | F | R | O | S | T |  |  |  |  | 야 하며 MENU 화면은 어떻한 동작을 하고 있더라도 우선
7 | . | T | I | M | E |  | D | E | L | A | Y | [5 empty] | 되어서 메뉴 화면 으로 전환 되어야 한다
4
|  |  |  | 2 |  | M | E | N | U |  |  |  |  | 0 | 8 | 2번메뉴 화면에서도 1번 메뉴 화면과 같이 원하는 숫자를 | 화면4 : 화면4은 메뉴화면을 확장하기 위하여 만들어진 화
| 8 | . | S | C | H | E | D | U | L | E | [5 empty] | 입력한후 ENTER 키를 누르므로 해서 원하는 작업 으로 전환 | 면이며 3번화면으로 전환하기 위하여는 최초 메뉴화면에서
| 9 | . | D | A | M | P | E | R |  | D | E | F | A | U | L | 된다 | NEXT 보턴을 누르면 2번 메뉴 화면으로 전환 되어야 한다.
1 | 0 | . | L | O | W |  | P |  | A | L | A | R | M
1 | 1 | . | H | O | U | R |  |  | M | E | T | E | R
1 | 2 | . | A | L | A | R | M |  | R | E | S | E | T
1 | 3 | . | A | L | A | R | M |  | R | E | S | E | T | 1
1 | 4 | . | S | E | N | S | O | R |  | C | A | L | I | B | R
5
(1) CONTROL MODE | [15 empty] | 주 메뉴 화면에서 선택 1을 입력 하고 ENTER 버턴을 누르면 CONT | 화면5 : 화면5은 2번 메뉴화면에서 우측 상단의 숫자 입력
[16 empty] | ROL MODE 인 좌측 화면으로 바뀌게 되며 16번 라인의 숫자를 원하 | 난에 1을 입력한후 ENTER 키를 치면 5번화면으로 전환
H | U | M | A | N |  | S | Y | S | T | E | M |  | O | F | F | 는 숫자로 선택 한후 ENTER 보턴을 터치 하면 선택 된 숫자의 모드로 | 되며 콘트롤 모드이다 이모드는 시스템의 작동을 지정 할수
1 | . | C | [12 empty] | 2 | 전환 되며 다음 설정을 변경 하기 위하여는 NEXT 보턴으로 다음 설정 | 있는곳이며 이설정을 바꾸므로서 운전 모드가 바꾸어 진다 | bar: S to H
2 | . | O | A |  | C | O | O | L | [7 empty] | 라인 으로 이동 하며 마지막 설정을 마치려면 ENTER 키로 설정이 변경 | 우측의 숫자난에 원하는 좌측의 펑션을 입력한후 NEXT 키
3 | . | H | S: E; C: A; H: T | [5 empty] | 됩니다 다른 설정및 현재 상태를 보기위하여는 MENU 키를 누른다 | 를 사용하여 아래 쪽의 기능으로 이동 하며 설정을 끝내고
4 | . | A | S: U; C: T; H: O | [6 empty] | 설정을 변경 시키기 위하여는 ENTER 키를 누르면 내용이
5 | . | A | S: U; C: T; H: O; E: 1 | [6 empty] | 변경되게 되어 집니다.
6
(2) SET TEMP & HUMI | [15 empty] | 주 메뉴에서 2번을 선택 하면 목표 온도와 목표 습도의 설정 화면 | 6번 화면은 시스템을 제어 하기위하여 온도및 습도의 목표
T | E | M | P | : |  | 2 | 3 | . | 0 | C | [5 empty] | 이며 하단에는 각 모드별 온도 범위를 상한치 와 하한치를 입력 하는 | 값을 변경 시킬수 있으며 여기서 변경된 목표값은 제어의
H | U | M | I | : |  | 4 | 0 | . | 0 | % | [5 empty] | 난이며 온도는 99.9도 습도는 99.9%를 설정 할수 있으며 각 모드별 | 기준값이 되며 이변경된 값은 2번 화면에 목표값 표시에도
[16 empty] | 상한 하한은 각각 99.9도 범위 안에서 해당 하는 수치를 입력 한후 | 자동으로 변경되어야 한다
|  |  | H: H; E: I; D: G; U: H | L | O | W |  |  | ENTER 키를 누르므로서 변경 된다 | 하단의 하이 로우 설정값은 각모드별 상한온도와 하한온도
C | O | O | L |  | 5 | 0 | : | 0 |  |  | 2 | 2 | . | 0 | C |  | 를 설정 하기 위한 것이며 이범위에서 자동으로 모드가
O | A | . | C |  | 2 | 2 | : | 0 |  |  | 1 | 5 | . | 0 | C |  | 변경되어 작동되어야 한다 단위는 99.9도로서 분해능은
H | E | T | A |  | 1 | 5 | : | 0 |  | - | 5 | 0 | . | 0 | C |  | 1000/1이다.
7
CONTROL # | [15 empty] | 2번 메뉴에서 *을 선택 하면 설치된 기기의 운전여부 설정 화면
|  | C | O |  | O | A |  | H | E |  | D | F |  | S | M | 설정 여부에 따라 해당기기가 표준 조건과 다르게 현장 요구조건에
S | F | [10 empty] | I |  |  | I | 맞춤식 운전을 하게된다. | bar: S to E
E | F | [10 empty] | I |  |  | I | 선택은 # 을 이용하며 "1" 이면 선택이고 "0"이면 해제이다. | bar: S to E
R | F | [10 empty] | O |  |  | O | SF, EF, RF : 급기휀, 배기휀, 리턴휀의 상황별 선택운전 기능, | bar: S to E
G | A | [10 empty] | O |  |  | O | GA : 핫가스 제상운전, COMP와 재열기와의 연동 | bar: S to E
O | 1 | [10 empty] | O |  |  | O | GA : SMOKE 알람해제시의 자동복귀 | bar: S to E
O | 2 | [10 empty] | O |  |  | O | O1 : 외부 DEMAND CONTROLLER의 지령 접수, HPC 설치 | bar: S to E
8
3. INPUT DATA CALIB | [15 empty] | 각센서의 교정을 위한 것이며 좌측은 현재 입력 된값이며 우측은 실제값과 | 8번화면은 온도센서및 습도센서의 기울기 값을 교정하는
[16 empty] | 차이 값을 입력 하므로서 교정은 자동 으로 이루어 진다 | 곳으로서 입력이 0~10V 또는 4~20MA 입력 인가를 정하는
|  |  | S: N; C: O; H: W; E: O | F | F | S | E | T | 이때 커서는 현재의 설정 위치에서 깜박이며 수치 입력후 NEXT 키에 | 것으로서 우측란의 "0"은 0~10V 입력 "1"은 4~20MA 의
R | A |  | ± | 9 | 9 | . | 9 |  | ± | 0 | 0 | . | 0 |  | C | 의하여 다음항 으로 이동 하며 최종 입력항의 수정이 끝났으면 | 입력으로 결정되며 내부의 연산은 초기 프로그램 시작 프로
R | H |  | ± | 9 | 9 | . | 9 |  | ± | 0 | 0 | . | 0 |  | % | ENTER 키로서 입력이 완료 되며 이수치를 수정 할경우 센서의 기울 | 그램 루틴에서 이부분의 어드레스를 읽어서 정해진 함수로
O | A |  | ± | 9 | 9 | . | 9 |  | ± | 0 | 0 | . | 0 |  | C | 기가 변하므로 조심하여야 한다 | 연산 되어야 하며 이때 앞쪽의 99.9는 MAX 입력일때의
최대 표시 수치 이며 영문 R 자및의 "1"과"0"은 1이면 앞의
[16 empty] | 실제 부착된 센서의 입력값이 DETECT 되어야함 | 수치로 연산 하고 0 이면 현재 다른 곳에서 측정된 값을 입
9
(4) SENSOR STEP - A | [15 empty] | 센서의 값이 목표치와의 차이값 에 대하여 COMP 및 히터의 가동 | 9번화면은 COMP 및 히터를 스탭 콘트롤 하기 위하여 차의
T | E | M | P | . | S | T | E | P | : |  |  | 1 | . | 0 | C | 갯수를 결정 하기 위한 것이며 단위는 0.5도및 1%로 단위이며 TEN | 값을 입력 하는 난이며 예로 COMP 가 4개 있는 시스템
H | U | M | I | . | S | T | E | P | : |  |  | 5 | . | 0 | % | 키에 의하여 변동 시킬수 있다 | 에서 1도로 오도차의 값을 입력 하고 설정온도 와 현재 온도
S | E | T |  | S | T | E | P |  | N | 0 | [5 empty] | SET STEP 번호는 COMP의 갯수및 히타의 현재 설치되어 있는 대수 | 의 차가 3도 발생 하였다면 COMP 3개를 가동 시키도록
1 |  | C | S: O; C: M; H: P; L: 2 |  | S | T | E | P | 를 말하며 용량에 따라 대수가 다를수 있다 설정을 변경 한후 ENTER | 출력 하여야 하며 온도차값 / 설정 차변수값 이되며 습도
2 |  | H | S: U; C: M; H: I; L: 2 |  | S | T | E | P | 키를 누르므로서 변경된다. | 또한 같다. 아래의 스탭갯수는 스텝 콘트롤 하기위하여
3 |  | H | S: E; C: A; H: T; L: 1 |  | S | T | E | P |  | 현재 시스템에 설치되어있는 장치의 개수를 말 하며 기기의
평균 가동을 고르게 하기 위하여 필요 하다
10
(4) SENSOR STEP - B | [15 empty] | 장비의 설치상태와 운용상태를 "*" 로 선택한다.
|  | 1 | . |  | R | A |  | F | A | N | [5 empty] | 1. 리턴휀 장착여부
|  | 2 | . |  | H | U | M | I |  | E | L | E | C | T |  | 2. 전기식 가습기 우선 동작기능
|  | 3 | . |  | R | E | H | E | A | T |  | S |  | V |  | 3. 항온항습을 위한 재열기능
|  | 4 | . |  | C | O | O | L |  | H | U | M | I |  |  | 4. 냉방, 외기냉방시 가습출력기능
* |  | 5 | . |  | H | E | A | T |  | E | L | E | C | T |  | 5. 전기식 보조가열기 우선 동작기능
|  | 6 | . |  | D | E | M | A | N | D |  | C | O | N | T | 6. 자체 DEMAND CONTROL(COMP OFF) 기능
* |  | 7 | . |  | W | A | T | E | R |  | P | U | M | P |  | 7. 응축수 펌프 제어기능
11
(5) DAMPER MODE | [15 empty] | 주 메뉴화면에서 5번을 입력한후 ENTER 버턴을 누르면 | 11번화면은 각 댐퍼의 개도 각을 콘트롤 하기위하여 설정을
1 | . | C | O | O | L |  | D | A | M | P | E | R |  |  |  | DAMPER MODE 화면으로 전환 되며 이화면에서 원하는 | 변경하기 위한 화면이다 각모드별 숫자를 우측 상단에
2 | . | O | A |  | D | A | M | P |  |  | F | R |  |  |  | 각각의 엑츄레이터 모터의 개도 각도를 입력할수 있습니다. | 입력한후 ENTER 보턴을 치므로서 원하는 설정 화면으로
3 | . | O | A |  | D | A | M | P |  |  | R | R |  |  |  | 원하는 번호를 입력 한후 ENTER 보턴을 누르면 원하는 장치 | 이동 하여 설정 할수 있는 화면으로 이동 한다
4 | . | H | E | A | T |  | D | A | M | P | E | R |  |  |  | 의 개도 %와 전압을 입력하여 원하는 모드에서의 각각의
5 | . | D | E | F | R | O | S | T |  | D | A | M | P | E |  | 개도값을 미리 지정하여 줄수 있습니다
6 |  | S | Y | S | O | F | F |  | D | A | M | P | E | R
7 | , | S | M | O | C | K |  |  | D | A | M | P | E | R
12
| 1 | . | C | O | O | L |  | D | A | M | P | E | R |  |  | DAMPER MODE 에서 1번을 선택 하였다면 좌측의 화면 | 9번화면에서 1번을 선택 하면 12번화면이 나온다 각각의
1 |  | O | S: E; E: 8; D: 0; U: % | 8 | . | 0 | V |  | 이표시 됩니다 1번에서 7번까지 각각의 미리 측정된 값을 | 개도율을 %로 입력 하여 그값을 MAX528 의 데이터를
2 |  | O | S: S; E: 3; D: 0; U: % | 3 | . | 0 | V |  | 입력 하므로서 COOL 모드에서의 DAMPER 의 개도율 이며 | 그값만큼 연산하여 출력 할수 있게 할수 있어야 하며
3 |  | R | S: E; E: 3; D: 0; U: % | 3 | . | 0 | V |  | %의 값을 변경 하면 자동으로 VOLT 의 값이 정해진 바율로 | 그연산한 값을 우측의 VOLT 의 값으로 환산 하여 표시한다
4 |  | R | S: S; E: 8; D: 0; U: % | 8 | . | 0 | V |  | 변하며 100%의 개도 출력 값은 10.0VOLT 로 연산 되어 있
5 |  | O | S: E; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V |  | 으므로 양쪽 모두 서로 변하도록 프로그램 되어 있습니다. | 추가댐퍼의 설정
6 |  | R | S: S; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V |  | 좌측의 1에서7번은 미리 장치에 지정 하여 놓은 번호로서
7 | [15 empty] | 서로 혼선 되지않아야 합니다
13
| 2 | . | O | A |  | D | A | M | P | E | R |  | F | R |  | DAMPER MODE 에서 2번을 선택 하였다면 좌측의 화면 | 9번화면에서 2번을 선택 하면 13번화면이 나온다 각각의
1 |  | O | S: E; E: 3; D: 0; U: % | 3 | . | 0 | V |  | 이표시 됩니다 1번에서 7번까지 각각의 미리 측정된 값을 | 개도율을 %로 입력 하여 그값을 MAX528 의 입력 데이터를
2 |  | O | S |  | 1 | 0 | 0 | % |  | 1 | 0 | . | 0 | V |  | 입력 하므로서 OACOOL 모드에서의 DAMPER 의 개도율 | 그값만큼 연산하여 출력 할수 있게 할수 있어야 하며
3 |  | R | E |  | 1 | 0 | 0 | % |  | 1 | 0 | . | 0 | V |  | 이며 모든 DAMPER 의 설정은 1번과 같습니다. | 그연산한 값을 우측의 VOLT 의 값으로 환산 하여 표시한다
4 |  | R | S: S; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V |  | 나머지 각각의 댐퍼 설정은 위의 방법과 같다
5 |  | O | S: E; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
6 |  | R | S: S; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
7
14
| 3 | . | O | A |  | D | A | M | P | E | R |  | R | R
1 |  | O | S: E; E: 3; D: 0; U: % | 3 | . | 0 | V
2 |  | O | S: S; E: 3; D: 0; U: % | 3 | . | 0 | V
3 |  | R | S: E; E: 3; D: 0; U: % | 3 | . | 0 | V
4 |  | R | S: S; E: 8; D: 0; U: % | 8 | . | 0 | V
5 |  | O | S: E; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
6 |  | R | S: S; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
7 | .
15
| 4 | . | H | E | A | T |  | D | A | M | P | E | R
1 |  | O | S: E; E: 8; D: 0; U: % | 8 | . | 0 | V
2 |  | O | S: S; E: 3; D: 0; U: % | 3 | . | 0 | V
3 |  | R | S: E; E: 3; D: 0; U: % | 3 | . | 0 | V
4 |  | R | S: S; E: 8; D: 0; U: % | 8 | . | 0 | V
5 |  | O | S: E; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
6 |  | R | S: S; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
7
16
5 | . | D | E | F | R | O | S | T |  | D | E | M | P | E | R
1 |  | O | S: E; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
2 |  | O | S: S; E: 3; D: 0; U: % | 3 | . | 0 | V
3 |  | R | S: E; E: 4; D: 0; U: % | 4 | . | 0 | V
4 |  | R | S: S; E: 5; D: 0; U: % | 5 | . | 0 | V
5 |  | O | S: E; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
6 |  | R | S: S; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
7
17
6 | . | S | Y | S | O | F | F |  | D | E | M | P | E | R
1 |  | O | S: E; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
2 |  | O | S: S; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
3 |  | R | S: E; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
4 |  | R | S: S; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
5 |  | O | S: E; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
6 |  | R | S: S; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V
7 | .
18
7 | . | S | M | O | C | K |  |  | D | E | M | P | E | R |  | DAMPER MODE 에서 7번을 선택 하였다면 좌측의 화면 | 9번화면에서 7번을 선택 하면 18번화면이 나온다 각각의
1 |  | O | S: E; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V |  | 이표시 됩니다 1번에서 7번까지 각각의 미리 측정된 값을 | 개도율을 %로 입력 하여 그값을 MAX528 의 데이터를
2 |  | O | S |  | 1 | 0 | 0 | % |  | 1 | 0 | . | 0 | V |  | 입력 하므로서 COOL 모드에서의 DAMPER 의 개도율 이며 | 그값만큼 연산하여 출력 할수 있게 할수 있어야 하며
3 |  | R | E |  | 1 | 0 | 0 | % |  | 1 | 0 | . | 0 | V |  | %의 값을 변경 하면 자동으로 VOLT 의 값이 정해진 바율로 | 그연산한 값을 우측의 VOLT 의 값으로 환산 하여 표시한다
4 |  | R | S: S; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V |  | 변하며 100%의 개도 출력 값은 10.0VOLT 로 연산 되어 있
5 |  | O | S: E; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V |  | 으므로 양쪽 모두 서로 변하도록 프로그램 되어 있습니다.
6 |  | R | S: S; C: 2; D: 0; U: % | 0 | . | 0 | V |  | 좌측의 1에서7번은 미리 장치에 지정 하여 놓은 번호로서
7 | [15 empty] | 서로 혼선 되지않아야 합니다
19
6. SET DEFROST | [15 empty] | 제상모드 에서 온도 설정및 지연 시간 과 가동 시간을 설정 하는 화면
1 | . | T | S: E; C: M; H: P | 1 | 0 | . | 0 | C | 입니다. | 주메뉴에서 6번을 선택하면 제상모드의 설정 화면으로
2 | . | D | E | L | A | Y |  |  | 2 | 4 | 0 | 0 |  |  | S | 온도는 몇도 이하에서 작동 할 것인지 DELAY 는 몇분 이상 온도이하 | 이동한다 1번항의 온도 란은 온도센서의 값이 설정온도
3 | . | R | S: U; C: N; E: 3 | 0 | 0 |  |  | S | 로 유지 되어 있으면 제상을 시작 할것 인지를 입력 하며 RUN 은 가동 | 이하로 내려갈 경우 아래의 딜레이 타임안에 회복 되지
4 | . | P | S: U; C: R; H: G; E: E | 2 | 0 |  |  | S | 후 몇분 동안 가동한후 정지 할것인지 를 설정 합니다. | 못하면 제상 모드로 정환하여 런 타임 설정 시간 동안 자동
|  |  |  | W | A | T | E | R |  | L | O | W |  |  |  |  | 으로 가동한후 다시 제상 직전의 모드로 전환 되게 하기위
5 | . | D | S: E; C: L; H: A; E: Y | 0 | 3 | 0 |  | S |  | 한 설정 화면이다
6 | . | R | [8 empty] | 0 | 2 | 0 |  | S | bar: S to C; L to E
20
7. TIME DEALAY | [15 empty] | TIMER 모드는 각 모드 에서 시간의 지연및 타이머의 설정에 필요한 | 20번화면은 각모드별 타이머의 딜레이 수치 를 입력할수
1 | . | C | [13 empty] | 화면이며 우측 상단에 표시 되고 있는 곳에 모드에 해당하는 번호를 | 있는 화면이며 이 타이머는 PLC 내부의 타이머 설정값 | bar: S to H
2 | . | O | A |  | C | O | O | L |  |  | F | R |  |  |  | 입력한후 ENTER 키를 누르면 해당 모드의 TIMER 수치 변경 입력 화면 | 으로서 이곳에 설정된 타이머 설정값은 통신을 통하여
3 | . | [14 empty] | 으로 이동 됩니다 | PLC와 연결되며 각모드별 4가지의 모드별 타이머를 설정
4 | . | H | S: E; C: A; H: T | [6 empty] | 할수 있다.
5 | . | D | E | F | R | O | S | T
6 | . | S | Y | S | O | F | F
7 | . | S | S: M; C: O; H: C; E: K
21
1 | . | C | O | O | L |  | D | E | L | A | Y |  |  |  |  | TIMER 모드에서 1번을 선택 하면 좌측의 화면이 나옵니다 | 21번 화면은 냉방모드에서의 시퀀스 루트별 타이머의
0 | 1 | : |  | 6 | 0 |  | 0 | 8 | : | 2 | 0 |  | S | E | C | 숫자 1~7 은 타이머의 순서 이며 이숫자는 PLC의 타이머 설정때 만 | 설정 값이며 타이머의 어드레스는 PLC 상의 어드레스와
0 | 2 | : |  | 2 | 0 |  | 0 | 9 | : | 2 | 0 |  | S | E | C | 들어 지며 숫자는 어드레스 번호 이므로 수치를 변경 하고자 할 경우 | 동일 하며 PLC 의 타이머 메모리값이 변경 되어 진다
0 | 3 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 2 | : | 2 | 0 |  | S | E | C | 각 타이머의 기능을 사전에 확인 한후 변경 하여야 합니다. | 3600 은 3600초를 지연 시킬수 있는 숫자 이며 타이머 수정
0 | 4 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 3 | : | 2 | 0 |  | S | E | C |  | 모드및 파위 ON 시 타이머값을 PLC 와 교신한다
0 | 5 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 4 | : | 2 | 0 |  | S | E | C
0 | 6 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | S | E | C
0 | 7 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 6 | : | 2 | 0 |  | S | E | C
22
2 | . | O | A | . | C | O | O | L |  | D | E | L | A | Y |  | TIMER 모드에서 2번을 선택 하면 좌측의 화면이 나옵니다 | 22번 화면 은 외기 냉방모드에서의 시켄스 루트별 타이머의
0 | 1 | : |  | 6 | 0 |  | 0 | 8 | : | 2 | 0 |  | S | E | C | 숫자 1~7 은 타이머의 순서 이며 이숫자는 PLC의 타이머 설정때 만 | 설정 값이며 타이머의 어드레스는 PLC 상의 어드레스와
0 | 2 | : |  | 2 | 0 |  | 0 | 9 | : | 2 | 0 |  | S | E | C | 들어 지며 숫자는 어드레스 번호 이므로 수치를 변경 하고자 할 경우 | 동일 하며 PLC 의 타이머 메모리값이 변경 되어 진다
0 | 3 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 2 | : | 2 | 0 |  | S | E | C | 각 타이머의 기능을 사전에 확인 한후 변경 하여야 합니다. | 3600 은 3600초를 지연 시킬수 있는 숫자 이며 타이머 수정
0 | 4 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 3 | : | 2 | 0 |  | S | E | C |  | 모드및 파위 ON 시 타이머값을 PLC 와 교신한다
0 | 5 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 4 | : | 2 | 0 |  | S | E | C |  | 키타 다른 타이머도 같은 방법으로 설정 변경 합니다
0 | 6 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | S | E | C
0 | 7 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 6 | : | 2 | 0 |  | S | E | C
23
4 | . | H | S: E; C: A; H: T; E: D | E | L | A | Y |  | TIMER 모드에서 1번을 선택 하면 좌측의 화면이 나옵니다 | 23번 화면 은 난방모드에서의 시켄스 루트별 타이머의
0 | 1 | : |  | 6 | 0 |  | 0 | 8 | : | 2 | 0 |  | S | E | C | 숫자 1~7 은 타이머의 순서 이며 이숫자는 PLC의 타이머 설정때 만 | 설정 값이며 타이머의 어드레스는 PLC 상의 어드레스와
0 | 2 | : |  | 2 | 0 |  | 0 | 9 | : | 2 | 0 |  | S | E | C | 들어 지며 숫자는 어드레스 번호 이므로 수치를 변경 하고자 할 경우 | 동일 하며 PLC 의 타이머 메모리값이 변경 되어 진다
0 | 3 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 2 | : | 2 | 0 |  | S | E | C | 각 타이머의 기능을 사전에 확인 한후 변경 하여야 합니다. | 3600 은 3600초를 지연 시킬수 있는 숫자 이며 타이머 수정
0 | 4 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 3 | : | 2 | 0 |  | S | E | C |  | 모드및 파위 ON 시 타이머값을 PLC 와 교신한다
0 | 5 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 4 | : | 2 | 0 |  | S | E | C
0 | 6 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | S | E | C
0 | 7 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 6 | : | 2 | 0 |  | S | E | C
24
5 | . | D | E | F | R | O | S | T |  | D | E | L | A | Y |  | TIMER 모드에서 1번을 선택 하면 좌측의 화면이 나옵니다 | 24번 화면 은 제상모드에서의 시켄스 루트별 타이머의
0 | 1 | : |  | 2 | 0 |  | 0 | 8 | : | 2 | 0 |  | S | E | C | 숫자 1~7 은 타이머의 순서 이며 이숫자는 PLC의 타이머 설정때 만 | 설정 값이며 타이머의 어드레스는 PLC 상의 어드레스와
0 | 2 | : |  | 2 | 0 |  | 0 | 9 | : | 2 | 0 |  | S | E | C | 들어 지며 숫자는 어드레스 번호 이므로 수치를 변경 하고자 할 경우 | 동일 하며 PLC 의 타이머 메모리값이 변경 되어 진다
0 | 3 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 2 | : | 2 | 0 |  | S | E | C | 각 타이머의 기능을 사전에 확인 한후 변경 하여야 합니다. | 3600 은 3600초를 지연 시킬수 있는 숫자 이며 타이머 수정
0 | 4 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 3 | : | 2 | 0 |  | S | E | C |  | 모드및 파위 ON 시 타이머값을 PLC 와 교신한다
0 | 5 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 4 | : | 2 | 0 |  | S | E | C
0 | 6 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 5 | : | 2 | 0 |  | S | E | C
0 | 7 | : |  | 2 | 0 |  | 1 | 6 | : | 2 | 0 |  | S | E | C
25
6 | . | S | Y | S | O | F | F |  |  | D | E | L | A | Y |  | TIMER 모드에서 1번을 선택 하면 좌측의 화면이 나옵니다 | 25번 화면 은 시스템 종료 모드에서의 시켄스 루트별 타이머의
0 | 1 | : |  | 3 | 0 |  | 0 | 8 | : |  | 0 |  | S | E | C | 숫자 1~7 은 타이머의 순서 이며 이숫자는 PLC의 타이머 설정때 만 | 설정 값이며 타이머의 어드레스는 PLC 상의 어드레스와
0 | 2 | : | H: 0; D: 0; U: 9; L: : | 0 |  | S | E | C | 들어 지며 숫자는 어드레스 번호 이므로 수치를 변경 하고자 할 경우 | 동일 하며 PLC 의 타이머 메모리값이 변경 되어 진다
0 | 3 | : | H: 0; D: 1; U: 2; L: : | 0 |  | S | E | C | 각 타이머의 기능을 사전에 확인 한후 변경 하여야 합니다. | 3600 은 3600초를 지연 시킬수 있는 숫자 이며 타이머 수정
0 | 4 | : | H: 0; D: 1; U: 3; L: : | 0 |  | S | E | C |  | 모드및 파위 ON 시 타이머값을 PLC 와 교신한다
0 | 5 | : | H: 0; D: 1; U: 4; L: : | 0 |  | S | E | C
0 | 6 | : | H: 0; D: 1; U: 5; L: : | 0 |  | S | E | C
0 | 7 | : | H: 0; D: 1; U: 6; L: : | 0 |  | S | E | C
26
7 | . | S | M | O | C | K |  |  |  | D | E | L | A | Y |  | TIMER 모드에서 2번을 선택 하면 좌측의 화면이 나옵니다 | 26번 화면은 제연모드에서의 시켄스 루트별 타이머의
0 | 1 | : |  | 1 | 0 |  | 0 | 8 | : | 1 | 0 |  | S | E | C | 숫자 1~7 은 타이머의 순서 이며 이숫자는 PLC의 타이머 설정때 만 | 설정 값이며 타이머의 어드레스는 PLC 상의 어드레스와
0 | 2 | : |  | 1 | 0 |  | 0 | 9 | : | 1 | 0 |  | S | E | C | 들어 지며 숫자는 어드레스 번호 이므로 수치를 변경 하고자 할 경우 | 동일 하며 PLC 의 타이머 메모리값이 변경 되어 진다
0 | 3 | : |  | 1 | 0 |  | 1 | 2 | : | 1 | 0 |  | S | E | C | 각 타이머의 기능을 사전에 확인 한후 변경 하여야 합니다. | 3600 은 3600초를 지연 시킬수 있는 숫자 이며 타이머 수정
0 | 4 | : |  | 1 | 0 |  | 1 | 3 | : | 1 | 0 |  | S | E | C |  | 모드및 파위 ON 시 타이머값을 PLC 와 교신한다
0 | 5 | : |  | 1 | 0 |  | 1 | 4 | : | 1 | 0 |  | S | E | C |  | 키타 다른 타이머도 같은 방법으로 설정 변경 합니다
0 | 6 | : |  | 1 | 0 |  | 1 | 5 | : | 1 | 0 |  | S | E | C
0 | 7 | : |  | 1 | 0 |  | 1 | 6 | : | 1 | 0 |  | S | E | C
27
8. SCHEDUAL MODE | [15 empty] | 2번 메뉴 화면에서 8번을 선택 하면 좌측 화면이 표시 됩니다 | 27번 화면은 스케쥴 설정 변경 화면으로서 1번은 날짜와
1 |  | D | A | T | E |  | T | I | M | E | [5 empty] | 1번은 날짜와 시간을 변경 할수 있으며 2번항은 스케쥴을 변경할수 | 시간 분을 수정할수 있는 모드 입니다
2 |  | S | C | H | E | D | U | L | E |  |  |  | O | F | F | 있는 화면이며 날짜와 현재 시간을 변경 하고자 할경우 우측 상단의 | 2번은 스케쥴 1번및 2번의 설정 변경 화면입니다
3 |  | R | E | P | E | A | T | [5 empty] | O | F | F | 커서가 있는곳에 1번을 입력후 ENTER 키를 누르면 날짜와 시간을
4 |  | M | A | N | U | A | L | [5 empty] | O | N |  | 변경 할수 있는 화면으로 이동 합니다. | 수동 ON/OFF 용도(시운전, A/S)
28
1 |  | D | A | T | E |  | T | I | M | E |  | S | E | T |  | 스케쥴 화면에서 날자와 현재 시간을 변경 할수 있는 화면입니다 | 28번 화면은 날짜 시간을 수정 하기 위한 화면입니다
이화면에서 2004.12.31.23:59으로 수정 할 경우 순서 대로 숫자를
2 | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 2 | . | 3 | 1 |  | 2 | 4 | : | 0 | 0 | 입력 한후 우측으로 이동시 NEXT 키를 이용 하여 해당하는 곳의
숫자를 입력 한후 ENTER 키를 누르므로서 수정이 완료 됩니다
29
2 |  | S | C | H | E | D | U | L | E |  | S | E | T |  | 1 | 스케쥴 모드에서는 하루에 3회를 입력된 시간에 맟추어 켜고 끄기를 | 29번 화면은 좌측의 설명과 같습니다.
D | A | [10 empty] | I |  | O |  | 할수 있습니다 좌측의1번 째와 2번째 숫자는 날짜 이며 3번째와 4번 | bar: S to E
1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 1 | 9 | 2 | 4 | 째는 시작 시간 예로 05 17이 입력 되어 있으면 아침 5시에 가동 하여
1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 1 | 9 | 2 | 4 | 오후 5시에 자동 으로 OFF 되며 그다음 숫자 19 21은 오후 5시에 자동
1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 1 | 9 | 2 | 4 | 으로 OFF 된 기기가 자동으로 오후 7시에 다시 가동 하여 오후 9시에
1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 1 | 9 | 2 | 4 | 자동으로 OFF 되며 다시 22 24 로 설정 되어 있으면오후 10시에 가동
1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 1 | 9 | 2 | 4 | 하여 오후 12시에 OFF 되게 설정 되며 일일 3회의 운전을 자동 으로
1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 1 | 9 | 2 | 4 | ON OFF 하게 됩니다.
30
2 |  | S | C | H | E | D | U | L | E |  | S | E | T |  | 2 | 스케쥴 모드에서 선택 "*"을 선택 하면 좌측 의 화면으로 이동 됩니다 | 30번 화면은 좌측의 설명과 같습니다.
D | A | [10 empty] | I |  | O |  | 동작은 스케쥴 모드 1과 같으며 단 REPEAT 동작은 날짜에 | bar: S to E
1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 1 | 9 | 2 | 4 | 관계 없이 시간 만 정 하여 매일 반복 하는 모드이며 설정은 하루 3회
1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 1 | 9 | 2 | 4 | 를 지정 할수 있으며 설정 하지 않은 수치는 그대로 스킵 합니다.
2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 1 | 9 | 2 | 4 | REPEAT 모드로 동작 하기 위하여는 좌측화면의 REPEAT MODE 우측
2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 1 | 9 | 2 | 4 | 빈란에 1을 설정 하면 REPEAT 0 을 입력 하면 스케쥴에 맞추어 날짜에 연
2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 1 | 9 | 2 | 4 | 동되어 시스템이 동작 합니다.
2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 1 | 9 | 2 | 4
31
3 |  | R | E | P | E | A | T |  |  | M | O | D | E |  |  | 스케쥴 모드에서 선택 3을 선택 하면 좌측 의 화면으로 이동 됩니다 | 31번 화면은 좌측의 설명과 같습니다.
[16 empty] | 동작은 스케쥴 모드 1과 같으며 단 REPEAT 동작은 날짜에 | REPEAT MODE 적용시
[16 empty] | 관계 없이 시간 만 정 하여 매일 반복 하는 모드이며 설정은 하루 3회 | REPEAT MODE 해제시
O | N | _ | T | I | M | E |  | O | F | F |  | T | I | M | E | 를 지정 할수 있으며 설정 하지 않은 수치는 그대로 스킵 합니다.
0 | 6 | S: :; C: 0; H: 0 |  | 1 | 8 | : | 0 | 0 | REPEAT 모드로 동작 하기 위하여는 좌측화면의 REPEAT MODE 우측
빈란에 1을 설정 하면 REPEAT 0 을 입력 하면 스케쥴에 맞추어 날짜에 연
동되어 시스템이 동작 합니다.
32
(9) DEFAULT SET | [15 empty] | 2번 메뉴화면에서 5번을 입력한후 ENTER 버턴을 누르면 | 32번 화면은 시스템 설정값을 공장 출하시 기본 값으로 SET 되어
[16 empty] | DEFULT MODE 화면으로 전환 되며 이화면에서 원하는 | 출하하는 값으로 실제와는 약간의 차이가 있을수 있으나 비엔지니어
1 | . | F | A | C | T | O | R | Y | : |  | C | L | O | S | E | 각각의 엑츄레이터 모터의 개도 각도를 입력할수 있습니다. | 가 조작값을 모를경우 사용 하는 모드로서 9번화면에서(DAMPER)
2 | . | F | I | E | L | D |  |  | : |  | C | L | O | S | E | 원하는 번호를 입력 한후 ENTER 보턴을 누르면 원하는 장치 | 5번을 선택 하면 설정 되어 지나 이때에는 특정한 번호를 입력 하여야
[16 empty] | 의 개도 %와 전압을 입력하여 원하는 모드에서의 각각의 | DEFULT 모드의 각종 설정 수치를 바꿀수 있게 프로 그램 되어 있다
P | R | E | S | S |  | P | A | S | S | W | O | R | D |  |  | 개도값을 미리 지정하여 줄수 있습니다 | 운전 모드에서 DEFULT 모드로 설정 될경우 무조건 DEFULT 모드에
[6 empty] | R: :; D: 0 | 0 |  | FACTORY : 공장출하시, FIELD : 현장조정후 기억값 | 설정 되어 있는 각 담파의 개도각으로 운전 되어 져야 한다.
OPEN : 불러오기, SAVE : 저장하기
33
(10) LOW P ALARM | [15 empty] | 카운트 입력난에 3 이입력 되어 있으면 정해진 시간안에 3회 이상 LOW
신호가 ON OFF 반복 되면 알람을 발생 시키며 아래쪽 카운트는 현재 발생
S | E | T |  | C | O | U | N | T |  | 3 |  | T | I | M | E | 한 신호의 횟수를 나타 내며 정해진 시간안에 3회이내로 회복 되면 타이머
는 다시 초기화 하여 재 시작 된다 | bar: S to O
D | E | L | A | Y |  | S: 6; W: 0; O: 0; D: S | E | C
R | U | N |  | C | O | U | N | T |  | 0 |  | T | I | M | E
34
< | < |  | D | E | F | R | O | S | T |  | R | U | N | > | >
DEFROST 모드 재작동 시작까지의 잔여시간을 표시 합니다
1 | . |  | D | E | L | A | Y |  | T | I | M | E |  |  |  | 시간이 DOWN COUNTER 하며 표시 하는 기능
[7 empty] | 2 | 4 | 0 | 0 |  | S | E | C
2 | . |  |  | R | U | N |  |  | T | I | M | E |  |  |  | DEFROST 모드 작동시 그잔여 작동 시간을 표시 합니다
[8 empty] | 3 | 0 | 0 |  | S | E | C |  | 시간이 DOWN COUNTER 하며 표시 하는 기능
35
(11) HOUR METER
1 |  |  | C | O | M | P |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | H | 아워 메타이며 COMP 가 작동 하면 1간마다 누적 합산 하여 표시 한다 | 35번화면은 좌측의 설명과 같습니다.
2 |  |  | C | O | M | P |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | H | COMP-1~ 4 까지 각각 작동 되며 밧데리 백업 되야 함
3 |  |  | C | O | M | P |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | H
4 |  |  | C | O | M | P |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | H
| < | < |  | D | E | M | A | N | D |  | > | >
|  | S | E | T |  | 1 | 3 | : | 5 | 5 |  |  | O | N |  | DEMAND CONTROL 적용시 OFF 시간 많큼 COMP 를 OFF 시킨다.
[6 empty] | 0 | 1 | : | 0 | 0 |  |  | O | F | F
36
(12) ALARM RESET | [15 empty] | 알람 발생시 원인을 제거한 후 메시지 좌측에 "*" 보턴을 입력한 후 | 별표 알람 형태별 동작설명 참조
|  | H | U | M | I | A: O; S: H; S: P |  |  | ENTER 를 누르면 해제 됩니다.
|  | H | E | A | T | A: O; S: H; S: P |  |  | 알람 발생시 좌측의 번호는 미리 정해논 숫자이며 알람 리셋시 그숫자를
|  | E | C | O | R |  | C | O | M | P |  | 1 |  |  |  | 입력한후 키패드 상의 * 를 누르므로서 그번호에 해당하는 알람을 무시하
|  | E | C | O | R |  | C | O | M | P |  | 2 |  |  |  | 고 운전 하는 기능이다
|  | E | C | O | R |  | C | O | M | P |  | 3
|  | E | C | O | R |  | C | O | M | P |  | 4
|  | E | C | O | R | bar: S to S
37
(12) ALARM RESET | [15 empty] | 알람 발생시 원인을 제거한 후 메시지 좌측에 "*" 보턴을 입력한 후 | 별표 알람 형태별 동작설명 참조
|  | E | C | O | R | [10 empty] | ENTER 를 누르면 해제 됩니다. | bar: S to S
|  | E | C | O | R | [10 empty] | 알람 발생시 좌측의 번호는 미리 정해논 숫자이며 알람 리셋시 그숫자를 | bar: S to S
|  | E | A |  | F | A | N |  | T |  | O | V | E | R |  | 입력한후 키패드 상의 * 를 누르므로서 그번호에 해당하는 알람을 무시하
|  | S | A |  | F | A | N |  | T |  | O | V | E | R |  | 고 운전 하는 기능이다
|  | R | A |  | F | A | N |  | T |  | O | V | E | R
|  | C | O | M | P |  | 1 |  | T |  | O | V | E | R
|  | C | O | M | P |  | 2 |  | T |  | O | V | E | R
38
(12) ALARM RESET | [15 empty] | 알람 발생시 원인을 제거한 후 메시지 좌측에 "*" 보턴을 입력한 후 | 별표 알람 형태별 동작설명 참조
|  | C | O | M | P |  | 3 |  | T |  | O | V | E | R |  | ENTER 를 누르면 해제 됩니다.
|  | C | O | M | P |  | 4 |  | T |  | O | V | E | R |  | 알람 발생시 좌측의 번호는 미리 정해논 숫자이며 알람 리셋시 그숫자를
|  | E | H |  | 1 | . | 2 |  | T |  | O | V | E | R |  | 입력한후 키패드 상의 * 를 누르므로서 그번호에 해당하는 알람을 무시하
|  | H | U | M | I |  | 1 |  | T |  | O | V | E | R |  | 고 운전 하는 기능이다
|  | H | U | M | I |  | 2 |  | T |  | O | V | E | R
|  | S | M | O | C | bar: P
|  | H | P | C |  | A | L | A | R | M
39
(13) ALARM RESET | [15 empty] | 알람 발생시 원인을 제거한 후 메시지 좌측에 "*" 보턴을 입력한 후 | 별표 알람 형태별 동작설명 참조
|  | C | O | M | P |  | 1 |  | I | N | P | U | T |  |  | ENTER 를 누르면 해제 됩니다.
|  | C | O | M | P |  | 2 |  | I | N | P | U | T |  |  | 알람 발생시 좌측의 번호는 미리 정해논 숫자이며 알람 리셋시 그숫자를
|  | C | O | M | P |  | 3 |  | I | N | P | U | T |  |  | 입력한후 키패드 상의 * 를 누르므로서 그번호에 해당하는 알람을 무시하
|  | C | O | M | P |  | 4 |  | I | N | P | U | T |  |  | 고 운전 하는 기능이다
|  | E | H |  |  | 1 | 2 |  | I | N | P | U | T
|  | H | U | M | I |  | 1 |  | I | N | P | U | T
|  | H | U | M | I |  | 2 |  | I | N | P | U | T
40
(13) ALARM RESET | [15 empty] | 알람 발생시 원인을 제거한 후 메시지 좌측에 "*" 보턴을 입력한 후 | 별표 알람 형태별 동작설명 참조
|  | S | F | [5 empty] | I | N | P | U | T |  |  | ENTER 를 누르면 해제 됩니다.
|  | E | F | [5 empty] | I | N | P | U | T |  |  | 알람 발생시 좌측의 번호는 미리 정해논 숫자이며 알람 리셋시 그숫자를
|  | R | F | [5 empty] | I | N | P | U | T |  |  | 입력한후 키패드 상의 * 를 누르므로서 그번호에 해당하는 알람을 무시하
|  | D | E | H |  |  | 1 |  | I | N | P | U | T |  |  | 고 운전 하는 기능이다
|  | D | E | H |  |  | 2 |  | I | N | P | U | T
41
(15) PID CONTROL MODE-1 | [15 empty] | 주 메뉴 화면에서 14번을 선택 하면 표시되어 지는 화면이며
|  |  |  | P |  |  |  | 1 | 0 | 0 | . | 0 |  |  | % | 송풍기 바이패스 의 양을 자동으로 조절 하는 모드 입니다
|  |  |  | I |  | W: 3; O: .; R: 0 |  | S | 차압센서 1.2 의 AIN7.8 의 입력을 받아 설정치의 값과 비교 하여
|  |  |  | D |  | W: 1; O: .; R: 0 |  | S | 그차의 값을 연산 하여 출력 하므로서 닥트 내의 압력 을 일정 수준
S | P |  |  | S | E | T |  | 4 | 0 | 9 | 6 |  | / | m | A | 으로 유지 시키기 위함이다 | STATIC PRESSUER
S | P |  |  | N | O | W |  | 4 | 0 | 9 | 6 |  | / | m | A | 각 설정 방법은 따로 PID 설정 모드를 참조한다
C | R |  |  | O | U | T |  | 4 | 0 | 9 | 6 |  | / |  | V |  | CURENT OUTPUT
M | A | N |  | S | E | T |  | 4 | 0 | 9 | 6 |  | / |  | V |  | MANUAL CURENT OUTPUT SET
42
(15) PID CONTROL MODE-2 | [15 empty] | 22번 화면에 들어온 즉시 ENTER 키를 치면 30번 화면인 PID 2화면
|  |  |  | P |  |  |  | 1 | 0 | 0 | . | 0 |  |  | % | 으로 전환 된다
|  |  |  | I |  | W: 3; O: .; R: 0 |  | S | 설정 방법은 29번 화면과 같다.
|  |  |  | D |  | W: 1; O: .; R: 0 |  | S
S | P |  |  | S | E | T |  | 4 | 0 | 9 | 6 |  | / | m | A |  | STATIC PRESSUER
S | P |  |  | N | O | W |  | 4 | 0 | 9 | 6 |  | / | m | A
C | R |  |  | O | U | T |  | 4 | 0 | 9 | 6 |  | / |  | V |  | CURENT OUTPUT
M | A | N |  | S | E | T |  | 4 | 0 | 9 | 6 |  | / |  | V |  | MANUAL CURENT OUTPUT SET

## 최종테스트-041211
HITECH PLC TEST SHEET(2004년 12월 11일 오후 15시 )
NO | 토의사항 | 소속 | 설정 | 미비사항 | 현재상태 | 동작목표
5 | MANU-2-* | SF | I | CO ~ SM | 정상 | 정상
6 |  | EF | I | CO ~ SM | 완료 | COMP와 연동하여 동작하며 마지막 COMP OFF때 설정시만 동작
7 |  | RF | I | CO ~ SM | 정상 | RF FAN 각각 모드에서의 동작(실외기 분리형에 적용)
8 |  | GA | I | CO | 정상 | COMP-2STEP 설정시 REHEAT-1STEP 이 COMP-1로 대응할 것
9 |  |  | I | OA | 정상 | COMP-2STEP 설정시 REHEAT-2STEP 이 COMP-2로 대응할 것
10 |  |  | I | HE | 정상 | COMP-3STEP 설정시 REHEAT-2STEP 이 COMP-3로 대응할 것
11 |  |  | I | DF | 정상 | HOT GAS DEFROST
12 |  |  | I | SM | 완료 | SMOKE 알람원 해제시 RESET없이 재기동(알람전 상태로 자동복귀)
13 |  | O1 | I | CO | SPARE | SPARE
14 |  |  | I | OA | 완료 | 외부 DEMAND콘트롤러의 지령 접수 활용시
15 |  |  | I | HE | 정상 | HPC 있음
16 |  |  | I | DF | SPARE | SPARE
17 |  |  | I | SM | SPARE | SPARE
18 |  | O2 | I | CO | 완료 | SPARE
19 |  |  | I | OA | 완료 | SPARE
20 |  |  | I | HE | 완료 | SPARE
21 |  |  | I | DF | 완료 | SPARE
22 |  |  | I | SM | SPARE | SPARE
23 |  | MANU-4-B | * | 1. RA FAN | 정상 | R.A FAN 기계장치 존재여부
24 |  |  | * | 2. HUMI ELECT | 완료 | HUMI 선택시 (5.HEAT)보다 우선동작/동시해제시-동시동작
25 |  |  | * | 3. REHEAT | 정상 | REHEAT
26 |  |  | * | 4. COOL HUMI | 정상 | COOL, OA COOL HUMI 사용
27 |  |  | * | 5. HEAT ELECT | 완료 | HEAT 선택시 (2. HUMI)보다 우선동작/동시해제시-동시동작
28 |  |  | * | 6. DEMAND CONTROL | 완료 | 내장 DEMAND 기능 활용시
29 |  |  | * | 7. WATER PUMP | 완료 | COOL+EF+응축수 펌프 제어시 수위센서 N24V 입력시 PUMP OFF
30 |  | MANU-11 |  | HOUR METER | 완료 | RANDOM 운전은 초기 기동후 1시간단위로 동작
31 |  | AUTO MODE | AUTO-0 | 일반 AUTO(외기센서) | 정상 | MANU-2-1에서 하부에 있는 단계별 외기온도 범위내에서 자동
32 |  | COOL~HEAT | AUTO-1 | 특수 AUTO(실내센서) | 정상 | M-2의 CO/LOW~HE/HIGH 절환(60 초 대기/SF FAN 정지 없음), OAC HIGH~LOW 사이에서 COMP RUN
33 | DEEP S/W | 8 STEP | MICOM | STEP-1 | SPARE | SPARE
34 |  |  |  | STEP-2 | SPARE | SPARE
35 |  |  |  | STEP-3 | SPARE | SPARE
36 |  |  |  | STEP-4 | SPARE | SPARE
37 |  |  |  | STEP-5 | SPARE | SPARE
38 |  |  | DDC | STEP-6 | PLC 특성교육으로 결정 | DDC(PLC 전용)
39 |  |  | SUPER | STEP-7 | PLC 특성교육으로 결정 | SUPER USER(PLC 전용)
40 |  |  | REMOTE | STEP-8 | PLC 특성교육으로 결정 | REMOTE KEY PAD(PLC 전용)
41 | PLC | INPUT | ON | DI-25 | 완료 | N24V 인가시 SYSTEM ON(LOCAL SYSTEM/ OFF로 설정필)
42 |  |  | ON | DI-34 | 완료 | N24V 인가시 HPC ON
43 |  |  | ON | DI-36 | 완료 | N24V 인가시 RESET ALL(외부에 PUSH BUTTON 사용)
44 | DEEP S/W | 4 STEP | ON | STEP-1 | 완료 | 24시간(1일) 단위로 동작할 것
45 |  |  | ON | STEP-2 | 완료 | DDC 온습도, ON/OFF만 수령함
46 |  |  | ON | STEP-3 | SPARE | SPARE
47 |  |  | ON | STEP-4 | SPARE | SPARE
48 | ALARM LIST | MANU-12 | 1 | COMP-1-T-OVER | 완료 | 해당 COMP-1 OFF/ 알람지속시 COMP ON으로 복귀하지 말것
49 |  |  | 2 | COMP-2-T-OVER | 완료 | 해당 COMP-2 OFF/ 알람지속시 COMP ON으로 복귀하지 말것
50 |  |  | 3 | COMP-3-T-OVER | 완료 | 해당 COMP-3 OFF/ 알람지속시 COMP ON으로 복귀하지 말것
51 |  |  | 4 | COMP-4-T-OVER | 완료 | 해당 COMP-4 OFF/ 알람지속시 COMP ON으로 복귀하지 말것
52 |  |  | 5 | SA FAN-T-OVER | 완료 | SYSTEM OFF
53 |  |  | 6 | EA FAN-T-OVER | 완료 | SA FAN만 가동하고 COMP부터 이후 모든 절차 OFF
54 |  |  | 7 | SMOCK | 정상 | COMP, E/H, HUMI등 열원장비 OFF, FAN은 M-2-* 설정준수
55 |  |  | 8 | HPC-ALARM | 완료 | HPC 설치 후 입력이 없이 HP가 발생하면 알람발생할 것
56 |  |  | 9 | HP | 완료 | COMP만 전체 OFF/ 복귀시 순차기동할 것
57 |  |  | 10 | LP | 완료 | COMP만 전체 OFF를 3회 반복후 SYSTEM OFF/ 알람 지속유지할 것
58 |  |  | 11 | E/H-1,2-T-OVER | 완료 | E/H 전체 OFF
59 |  |  | 12 | E/H OHP | 완료 | E/H 전체 OFF
60 |  |  | 13 | HUMI-1ST-T-OVER | 완료 | 해당 HUMI 전체 OFF/ 알람지속시 HUMI ON으로 복귀하지 말것
61 |  |  | 14 | HUMI-2ST-T-OVER | 완료 | 해당 HUMI 전체 OFF/ 알람지속시 HUMI ON으로 복귀하지 말것
62 |  |  | 15 | HUMI OHP | 완료 | HUMI 전체 OFF
63 |  |  | 16 | RA FAN-EOCR | 완료 | 알람발생시 RF EOCR 알람으로 문자출력할 것
64 |  |  | 17 | SA FAN-EOCR | 완료 | 알람발생시 SF EOCR 알람으로 문자출력할 것
65 |  |  | 18 | EA FAN-EOCR | 완료 | 알람발생시 EF EOCR 알람으로 문자출력할 것
66 |  |  | 19 | COMP-1-EOCR | 완료 | 알람발생시 COMP-1 EOCR 알람으로 문자출력할 것
67 |  |  | 20 | COMP-2-EOCR | 완료 | 알람발생시 COMP-2 EOCR 알람으로 문자출력할 것
68 |  |  | 21 | COMP-3-EOCR | 완료 | 알람발생시 COMP-3 EOCR 알람으로 문자출력할 것
69 |  |  | 22 | COMP-4-EOCR | 완료 | 알람발생시 COMP-4 EOCR 알람으로 문자출력할 것
70 |  |  | 23 | RA FAN-T-OVER | 완료 | RA FAN만 OFF
71 |  | O1/HE:O | M-2-* | HPC | 완료 | HPC미설치 후 사용함(O1/HE:O)으로 설정시 알람/EF 이후 로직 중지
72 | 부품 구성품 | 외기센서 | 온도 | 선칼라 지정 | 적,황,녹,청,회 | 적,황,흑,녹(RST),백
73 |  | 실내센서 | 온습도 | 케이싱에 라벨작업 | 녹(VCC),적(DATA),청(SCLK),백(GND) | 적(VCC),황(DATA),백(SCLK),흑(GND)/ 콘넥터 암놈으로 1:1 대응 시킬것

## DEEP-041211
1-6) 표준형 장비 PLC DEEP SWITCH
기본값(초기 출하시 기본 설정치로 고정)
PLC-DEEP S/W | 설정값 |  |  |  | 설정값
S/W NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| RANDOM | DDC LIMIT
ON | bar: 설정값 1 to 설정값 2
OFF
표준값
162-DEEP S/W | 설정값 1: 설정값; 설정값 1: 설정값
S/W NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON
OFF
표준값
S/W NO | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | DDC | SUPER | REMOTE
ON | bar: 6 to 8
OFF
표준값

## 전기제어특기시방-2004
3) 전기제어공사 특기시방서(2004-1001)
관리번호 | 공사범위 | 자동제어 판넬제작 및 설치 시운전 |  | 공사관리
| 자재적용기준 | 특기사항 | 설치방법 | 공사순서 | 코벡 | 협력 | 기성비율
1 | 시스트로닉스 | 옵션센서(TH), 옵션KEYPAD, 옵션DAMPER CONTROLLER(동진제조) | 본체(판넬),KEYPAD(도어) | 마이콤,콤프 사양 전달 | O
2 | 한일마이컴 | 한일센서(TH, OT), 전용 POWER SUPPLY, 센서선 분리 | (도어), 통신선(LH)에 120 Ω 저항설치 | 옵션사양 전달 | O
3 | 하이테크 PLC | 하이테크 센서(TH, OT), 전용 POWER SUPPLY, 센서선 분리 | 본체,KEYPAD(도어) | 견적제출 |  | O
4 | 노이즈휠터 | 250V/10A 메이커는 FAIN SUNTRONIX SN-E10H-CM | 2mm 트위스트 페어연선 적용 | 계약(발주서) | O | O | 0
5 | 마이콤 전원 | FAIN SUNTRONIX 사의 VSF-50-24 의 DC24V2.1A | 접지 단자는 2mm 이상의 녹색 선을 사용 | 입고 예정일 전달 | O
6 | 조작전원공급 | 3상4선식 220V 사용, 24V용 전용 POWER SUPPLY | P24는 적색, N24는 청색배선으로 DC 표시 | 도면설계 |  | O
7 | 케이블-1 | 실내온습도 4P 쉴드 케이블사용, 규격(24AWG*0.75mm), 접지 | 플렉시블 호스 G.W 타입의 GL 코일 사용 | 판넬제작 |  | O | 30
8 | 케이블-2 | 외기온도센서 5P 쉴드케이블 전선규격(0.75mm) | 플렉시블 호스 G.W 타입의 GL 코일 사용 | 도면검수(특이사항) | O
9 | 케이블-3 | 스위치, 댐퍼, 릴레이등 조작전원의 전선규격(24AWG*1.25mm) | 터미널 단자 1.25-3Y-PG 를 사용 | 마이콤외 사급품 지급 | O
10 | 케이블-4 | 동력부 전선규격(CV TYPE권장)은 제작사보다 1단계 높여적용 | 연결부 일체 터미널 연결후 절연테입핑 | 판넬제작완료 |  | O
11 | 마그네트-1 | 송풍기 모터의 경우 정격전류의 1.3배 이상 적용 | 25HP 이상 Y-∆ 기동방식 적용 | 조작테스트-1 |  | O
12 | 마그네트-2 | 왕복동, 스크롤 압축기의 경우 정격전류의 1.4배 이상 적용 | 30HP 이상 Y-∆ 기동방식 적용 | 공장검수 | O
13 | 마그네트-3 | 스크류 압축기의 경우 정격전류의 1.6배 이상 적용 | 30HP 이상 Y-∆ 기동방식 적용 | 현장반입 |  | O | 50
14 | 스파크킬러 | 마그네트 홀딩코일 일체, 판넬휀 전원에 설치 |  | 전선닥트,동력선 포설 |  | O
15 | NFB, EOCR | 마그네트 용량기준 90 ~ 100% 적용 | 과다용량 사용금지 | 댐퍼모터,밸브,DPS,OHP |  | O
16 | 릴레이 | 220V 14PIN, 4P, 단자대 | 동일사양 적용 | 결선완료 |  | O
17 | 타이머 | 220V 8PIN, 단자대 | 고정용 홀더 설치 | 조작테스트-2 |  | O
18 | 부스바 | 동 부스바, 마감처리(절연덮개 설치) | 동력분배용, 접지용 | 현장검수 | O
19 | OHP 바이메탈 | 동작범위 130 ℃ 사용하여 E/H, 냉매배관 토출헤더에 적용 | 냉매배관 토출헤더용은 HP접점에 직렬연결할 것 | 마감처리 |  | O
20 | 댐퍼모터 | 결선시 내장품 비닐카바 설치, 고정전용 브라켓 설치 |  | 인수인계 | O | O | 80
21 | 조작테스트-1 | 파워라인, 결선상태, 릴레이, 타이머, 마그네트, 온습도 센서 | 조작전원 연결하여 LOGIC에 의한 동작여부 확인 | 냉동기 시운전 | O
22 | 조작테스트-2 | 댐퍼출력 및 작동, 온습도 수신 상태, 휀모터 방향(동력입선시) | 기타 ZONE CONTROLLER의 신호값 입출력 상태 | 시운전완료 | O
23 | 마감처리 | 라벨부착, 스위치류 표시부착 |  | 발주처 인계 | O |  | 100
24