## Sheet1
T A C
예: | 서울지방의 난방설계용 외기조건으로 TAC 초과 확률(위험률) 5%인 -11.7℃를 사용할때 TAC 초과 확률 5%의 의미와 이를 설계 조건으로 하는 이유
1. 개 요: | TAC란 Technical Advisory Committee 의 약자로서 ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)의 공조 자문 역할을 하는 위원회의 명칭이다. 냉난방 설계용 외기조건을 최고, 최저 온도로 설정할 경우 년중 극히 적은 시간을 위해 장비 등의 용량이 과대해지므로 이와같은 문제점의 해소를 위해 초과확률의 개념을 도입한 온도이다. 외벽의 전도열량은 외기온도와 실내온도의 함수이지만 일사의 영향을 포함시킨 상당 외기온도가 단순전도보다는 더 정확한 계산이며,상당외기온도에 TAC 온도가 사용된다.
2. TAC 초과확률(위험률)5%인 -11.7℃를 사용할때 TAC 초과확률 5%의 의미
이 의미는 서울지방의 난방기간 중, 즉 12,1,2,3 월의 총 2904 시간중에서 5%인 146 시간은
- 11.7℃보다 낮은 온도임을 말한다.
난방기 총시간의 5%는 System 용량의 한계를 넘는다는 뜻으로 그 시간 동안은 에너지,초기
투자비의 절약을 위해 인내를 요구하는 것이다.
냉방기간도 동일 개념이며,법 기준은 2.5%를 기준으로 한다.
3.TAC 온도를 설계 조건으로 하는 이유
최고,최저 온도로 설계 용량을 설정할 경우보다 열원기기의 용량이 적어져서 초기투자비가
삭감되며,년중 대다수의 시간은 부분부하 운전이므로 부분부하시의 기기효율을 향상시킴으로써
에너지 절약에 기여할 수 있다.
열원기기 용량이 적어지므로 반송기기인 펌프,송풍기 등의 용량이 적어지고,공조기의 코일 등
용량이 작어져 초기투자비,계약전력,에너지 소모량이 적어진다.